技术参数

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 中央吸尘系统 |
| 最高限价 | 40万人民币 | 设备数量 | 1套 |
| 是否免税 | 否 | ☐进口 ☑国产 |
| **设备功能要求** |
| 主要用于石膏模型和修复体研磨所产生的粉尘以及金属粉末的收集 |
| **软硬件配置清单** |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 箱体 | 2套 |
| 2 | 风机 | 2套 |
| 3 | 变频器 | 2套 |
| 4 | 触摸屏 | 2套 |
| 5 | 滤筒 | 8套 |
| 6 | 抽屉 | 4套 |
| **技术参数要求** |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 箱体 | 采用≥2.0厚度冷板制作，表面喷塑处理 |
| 2 | 风机 | 采用7.5KW高压离心风机 |
| 3 | 其它配置 | **★**3.1全自动变频器，可根据技工桌开启多少自行调节用电频率；具有省电模式#3.2触摸屏，可根据生产需求，触摸操控，方便快捷**★**3.3滤筒具有粉尘过滤功能**★**3.4粉尘收集抽屉，可轻松拆卸、清理粉尘、方便快捷，高效且环保，能持续保持良好的工作环境3.5设备使用时静音 |
| 4 | **★**要求 | 能够满足至少60m、70张技工桌使用 |
| **售后服务要求(每一项都是“★”)** |
| 1 | 质保期 | 5年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修只收取配件费用，对配件进行报价，并承诺价格为全国最低价(附承诺函) |
| 5 | 培训支持 | 将免费进行全面的现场技术操作培训，直到所有参加的培训人员能够独立熟练操作使用机器 |
| 6 | 维修响应 | 2小时响应，3小时内提供初步解决方案，24小时上门，48小时解决问题 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后35天内免费安装并调试完毕 |