2019-N1466

设备技术参数会审表

申请科室：器材设备科                            时间：  2020年  07 月 24  日

| 设备名称 | 蒸汽减压稳压站 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 32.5万人民币 | 万美元 | 设备数量 | 2台 |
| 经费来源 | 医疗成本 | □国产 ( 进口 |
| 联系人 | 王琪 | 办公电话/手机 | 029-84771102/ 13572101005 |
| 设备功能要求 |
| 满足8台压力蒸汽灭菌器外接蒸汽的疏水、过滤净化、减压稳压、安全保护功能。 |
| 软硬件配置清单 |
| 汽水分离模块2套，蒸汽过滤净化模块2套，减压稳压模块2套，安全保护模块2套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 内容 | 核心部件及技术参数要求 |
| 1 | 汽水分离模块 【提高蒸汽的干度，降低系统水锤、腐蚀和结垢风险。】 | 1挡板式汽水分离器： # 1.1水平长度≤700mm； ★1.2 最大工作压力值≥1.6MPa，最大工作温度值≥200℃。 1.3自带检查口和疏水接口。 2蒸汽过滤器： ★2.1滤网规格不低于100目，材质为316L不锈钢； ★2.2最大工作压力值≥1.6MPa，最大工作温度值≥200℃。 |
| 2 | 蒸汽过滤净化模块 【提高蒸汽品质，使其达到过滤蒸汽等级。】 | 蒸汽高效过滤器： ★1滤芯至少要达到5微米等级，对2微米杂质过滤效率超过95%； ★2最大工作压力值≥1.0MPa，最大工作温度值≥155℃。 3自带排空气口和疏水接口。 # 4水平长度不大于400mm。 5能提供EN10204 3.1证书。 |
| 3 | 减压稳压模块 【在上、下游蒸汽负荷变动时能够稳住灭菌器中的压力在设定值允许的范围内波动。】 | 减压阀： ★1导阀型隔膜式减压阀，调压范围至少达到0.2-0.5Mpa； ★2阀门KV值≥25； # 3水平长度不大于250mm； ★4最大工作压力值≥1.6MPa，最大工作温度值≥200℃。 # 5.厂家须提供设计计算书。 |
| 4 | 安全保护模块 【在超压、泄漏等异常情况时能够及时切断蒸汽源并且泄压。】 | 安全阀 ★1安全阀流通面积≥1800mm2，整定压力为0.37Mpa时，蒸汽排量≥3300kg/h，； ★2最大工作压力值≥1.6MPa，最大工作温度值≥200℃。 3提供EN10204 2.2证书； # 4厂家须提供设计计算书。 |
| 5 | 蒸汽品质监测模块 | #预留蒸汽品质监测接口，厂家可以提供SQT（蒸汽品质监测）服务。 |
| 6 | 其他 | 1为了便于管理和售后服务，减压站所有产品使用同一厂家品牌。 2西安须有厂家售后服务网点，提供厂家办事处租房合同作为证明。 3厂家提供近3年内的三甲医院消毒供应中心业绩证明。 |
| 需求科室 |  | 采购管理部门 |  |
| 专家组 |  |

说明：功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分 “★”、“#”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“#”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。