空军军医大学设备技术参数会审表

**需求科室：预防系劳动与环境卫生学教研室 填表时间：2021年06月02日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | | 动物房洁净空调 | | | | | | | | | | |
| 预算金额 | | 14万元人民币 | | | | | | | 设备数量 | | 1 | |
| 经费来源 | | 党委机动财力 | | | | | | | 国产 进口 | | | |
| 联系人 | | 董倩 | | | 办公电话/手机 | | 15891719638 | | | | | |
| 推荐品牌1：国祥            联系人/联系方式：谢平13384908221 | | | | | | | | | | | |
| 推荐品牌1：思科       联系人/联系方式：师朝辉18629312882 | | | | | | | | | | | |
| 推荐品牌1：天加                联系人/联系方式：夏鹏程18591880300 | | | | | | | | | | | |
| **设备功能要求** | | | | | | | | | | | |
| 动物房面积100平米，设备必须满足动物房室内制冷制热及空气净化要求。 | | | | | | | | | | | |
| **软硬件配置清单** | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | 描述 | | | | | 数量 | | | |
| 1 | | | 直膨机 | | | | | 1 | | | |
| 2 | | | 活性炭过滤箱 | | | | | 1 | | | |
| 3 | | | 铜管 | | | | | 10米 | | | |
| **技术参数要求** | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 指标名称 | | | 技术参数 | | | | | | | |
| 1 | 直膨机 | | | * 1、制冷量≥45KW.制热量≥48KW * 2、风量≥4000（立方/小时）   3、风机电功率≥3KW  4、机外静压 750Pa  5、电预热加热量 ≥15KW  6、外机供电需求380V  ★功能段：进风段+初中效过滤段+中间段+电加热段+直膨段+送风机段 | | | | | | | |
| 2 | 活性炭过滤箱 | | | ★1.风量≥3800（立方/小时）    2.活性炭量120（公斤） | | | | | | | |
| 3 | 铜管 | | | **国标** | | | | | | | |
| 4 | 辅材 | | | ★主要辅材采用国内知名品牌，完全满足室内机室外机的安装需求。 | | | | | | | |
| 5 | 安装调试 | | | ★所有设备必须安装调试完成，并满足功能要求。 | | | | | | | |
| 6 | 质保 | | | ★整机质保三年 压缩机保三年 管道 电脑版 电机 质保三年 | | | | | | | |
| 需求科室负责人 |  | | | | | 机关业务部门 | | | |  | |
| 专家组 |  | | | | | | | | | | |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“**＃**”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“**＃**”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。