|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 精密机房空调(用于MR机房)采购项目 | | | |
| 项目编号 | | 2022-JKMTDY-W1134 | | 是否进口 | 进口 |
| 采购数量 | | 1 | 计量单位 | | 套 |
| 预算单价（元） | | 216500 | 预算总价（万元） | | 21.65 |
| 序号 | 指标名称 | | 技术参数 | | |
| 1 | 品牌 | | 知名品牌 | | |
| 2 | 数量 | | 1 | | |
| ★3 | 额定制冷量 全冷(单台)（KW） | | ≥43（双系统） | | |
| ★4 | 双系统 | | 机组为双涡旋压缩机，双循环管路，双冷凝系统,两个系统可互为备份 | | |
| 5 | 维护方便性 | | 所有机组只需正面维护 | | |
| 6 | 显热比SHR | | ≥0.9 | | |
| 7 | 噪音 dB | | ≤68 | | |
| ★8 | 室内风机 | | ≥2台,离心风机 | | |
| 9 | 外部静压Pa | | ≥20-300Pa（可调节） | | |
| 10 | 温度控制精度 | | 18~28±1℃ | | |
| 11 | 湿度控制精度 | | 40~60±3% | | |
| 12 | 室内风机风量（m3/h） | | ≥11000 | | |
| 13 | 电加热功率KW | | ≥6 | | |
| 14 | 加湿量Kg/h | | ≥8 | | |
| 15 | 冷凝方式 | | 风冷式室外机组 | | |
| 16 | 制冷剂类型 | | R22&R410 | | |
| 17 | 电 源 | | 三相五线380V（±10%）50Hz | | |
| 18 | 控制界面 | | 中文/英文 | | |
| 19 | 空气过滤 | | G4级（标准配置），中效过滤 | | |
| 20 | 控制系统 | | 全电脑控制和显示，并能自动记录，具备打印接口，有故障报警功能。显示压缩机运行高压值. | | |
| 21 | 出回风方式 | | 上送风 /下回风 | | |
| 22 | 风管/液管长度 | | 按机房实际要求 | | |
| ★23 | 室外机 | | 配置2台室外机 | | |