技术参数表

| 服务、功能要求 |
| --- |
| 装修遵守国家《医院洁净手术部建筑技术规范》、《综合医院建筑设计规范》要求达到整体手术室的洁净和装修效果。 钢结构遵守《建筑安装工程质量统一标准》要求达到监视器、无影灯稳固与牢靠。 电气遵守《建筑电气工程施工质量标准》要求，达到手术室照明、用电的安全和便捷。 净化空调遵守《通风与空调工程施工质量规范》要求，达到手术室净化等级要求，使工作区域空气达到国家标准。 医用器械柜遵守《医院洁净手术部技术规范》、《综合医院建筑设计规范》要求，达到手术室医用器械的放置需求和消毒要求。 六、拆除遵守《洁净室施工及验收规范》要求，达到低噪音、低尘埃，文明施工的宗旨。 此项目是根据相关医疗设备公司提供的技术要求和设备安装场地实际需求而拟定的。若部分参数有未列入的情况，投标单位也要按照医院要求，免费完成全部所需事项，投标价格要考虑这一未列入部分的价格，不存在增项与增变价格问题，均为包干价，所有材料要求国产优质。 拟投标的报名企业，在投标前须自行勘察现场，并与设备公司的技术人员和科室进行充分的沟通交流对接，真正理清各项目的全部具体内容。一旦中标，不得中途提出因内容增加而变更合同价格。 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ＃1 | 手术室拆除 | 拆除顶面38㎡、地面41㎡，铝塑板装饰层（ 包含灯带、 风口、钢结构、线路等）及地面塑胶地板、垃圾清运。 |
| ＃2 | 手术室装修 | ①手术室地面面积41㎡，地面材料采用进口抗菌抗静电同质透心塑胶地板，等级为 T 级，防火等级不低于 B1 级，抗移动载重，抗着色，耐化学药品，总厚度不小于 2.0mm，底层采用自流平水泥，防水界面处理剂处理。 ②手术室吊顶面积38㎡，高度为 2900mm，材料采用可拆卸型600*600*1.0mm铝扣板，便于后期设备线路、无影灯、吊轨的维护和检修。吊顶面采用Ф12mm丝杆加五件套在顶面固定，50型轻钢龙骨+钢三角龙骨网格搭接。 ③原墙面增加三台不锈钢（304）储物柜，以便于储存手术室常用物资。 |
| ★3 | 手术室钢结构 | ①铅屏风：300*300*15mm钢板固定在顶面，高度和吊顶在同一水平面。支撑架采用80*80*500mm角钢4根，焊接在300*300*10mm钢板上，铅屏风钢板打孔Ф170mm，两块钢板丝孔Ф12mm各4个，底面焊接到成品装修地面高度2900mm，四面采用50*50*1000mm角钢加固，不能有任何晃动。 ②监视器吊轨：监视器吊轨支撑架由3根5.9m/18号槽钢制作，每根槽钢均开10个Ф12的螺丝孔，对角误差不得大于±1.5mm，便于安装GE监视器吊轨。固定方式：每根槽钢采用Ф50钢管,长度为500mm,焊接在200*200*10mm钢板及18号槽钢上，钢板四角均匀打孔Ф14mm,用膨胀螺栓固定在顶面，下表面必须在同一个水平面、垂直相对误差不得大于±2.4mm。吊轨槽钢下表面离地2900mm，和装修吊顶面保持在同一个水平面。 ③扫描床基础钢结构：扫描床基础组成为两部分：a.1000*2400*25mm钢板+2400*2400*120mm底座槽钢焊接组成。扫描床钢板固定位置：孔周围Ф550度开12个M20的螺纹孔，扫描床500mm处开Ф225电缆出线口,需倒角。扫描床轴线1800mm处开孔300*300mm带盖板（需铣床加工），轴线1778mm处开孔Ф270mm加R20*130mm孔，周围开孔12个M12螺纹孔。 b.底座槽钢支架为12号槽钢:两根120*3000mm槽钢、两根120*1200mm槽钢、三根120*1000mm的槽钢焊接而成。底座支架开12mm的螺栓孔，固定在扫描间地面，底座槽钢侧面需开300*80mm的穿线孔，并倒角。扫描床基础钢板焊接在槽钢支架上。采用焊接方式将钢板固定在120mm的槽钢支架上，槽钢与地面之间用膨胀螺栓固定，固定螺栓不得露出钢板上表面。 |
| ＃4 | 手术室强电、照明系统 | ①手术室吊顶内设有强电线槽，照明线路沿线槽或穿管在吊顶内敷设，插座线路沿线槽或穿管，在吊顶内或埋墙敷设。空调机房内线路沿线槽或穿管明敷。 ②手术部照明、配电线路及防火阀线路均采用 ZR-BV线，空调设备配电线路采用 ZR-YJV电缆。 ③强电采用150*100mm金属喷塑桥架30m沿吊顶装修面上方铺设到设备间，其余部分采用JDG25穿线管铺设，灯具处采用波纹管穿线铺设。该设备间配备明装配电箱两台，照明、插板一台配电箱，空调一台配电箱，各用电线路分开控制。 ④照明线缆采用ZR-BV-6mm/ ZR-BV-4mm/ ZR-BV-2.5mm线材，6平方三色线材是本手术室总线缆供电，2.5平方三色线材供无影灯到设备间长度约30m，4平方三色线材供手术室插板分四路供电（四面墙分开），长度约280m,插板设置86型16A五孔、12A五孔各8个。手术台下方采用地弹式铜质五孔插板两个（两边安装）。照明采用2.5平方三色线材分三路供电，总长度为200m。 ⑤四联观片灯一套采用2.5平方三色线材，长度15m至设备间配电箱。 ⑥暗藏式书写台情报面板一台采用2.5平方三色线材，长度18m至设备间配电箱。 ⑦照明灯具采用300*1200mmLED平板灯10盏、300*600mmLED平板灯两盏，亮度达到500LM。开关采用单联单控、单联双控，10A250V，4个。 ⑧空调设备配电线路采用 ZR-YJV电缆，长度40m三相5*16电缆。 所有线缆经穿线管、桥架铺设至设备间配电箱。 ⑨根据GE设备图纸要求制作配电箱一台，在设备间墙体明装，位置根据设备机柜在设备间的具体位置而定。配电箱参数参照设备电器部分设备图纸制作。 |
| ★5 | 净化空调工程 | 手术室：组合式风机盘管3P空调机组2台;可使手术室的温度自动保持一定恒温。采用专用的无菌进化板层流送风天花送风。材料厚度不小于 1.2 mm。 |
| 商务要求 |
| 1 | 公司资质 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 建筑机电安装工程专业承包二级 钢结构工程专业承包二级 环保工程专业承包二级 |
| 2 | 安全证书 | 具备有效的安全生产许可证证书 |
| 3 | 项目经理资质 | 拟派的项目经理须具备机电工程专业贰级（含）及以上注册建造师执业资格证书（须在本单位注册）及有效的安全生产考核合格证书（B 证） |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从工艺和功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。