| 项目编号 |  | 2021-JKMTDY-W1487 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 门诊、急诊楼安防监控设备 |  |  |  |  |  |  |
| 建设内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、新建门诊楼 本次共计安装高清网络摄像机69台（其中高清网络半球摄像机37台，高清网络枪式摄像机27台，人脸抓拍摄像机2台,客流量摄像机3台），具体安装位置如下： 1. 新建门诊安装69台摄像机，位置在楼宇外围、大厅导医台、等待区域、门诊通道、收费室、展厅、一体化预约窗口、自主挂号区、楼梯口、和主要出入口，监控设备采用400W像素全彩摄像机，安装完成后可以实现对监控区域无盲区覆盖； 2. 在新建门诊安装拾音34套拾音装置，音频信号通过光纤传输至医院安防中心音频管理平台，实现视频和音频同步录像功能； 3. 在新建门诊导医台、收费室、护士站、等重点部位安装12套报警装置，报警信号传输至医院安防中心报警平台。 二、新建急诊楼 本次共计安装全彩网络摄像机44台（其中全彩半球摄像机30台，全彩筒式摄像机12台，人脸抓拍摄像机1台,客流量摄像机1台），具体安装位置如下： 1.新建急诊安装44台摄像机，位置在楼宇外围、大厅导医台、等待区域、急诊通道、收费室、药房、二级药品库、电梯厅和主要出入口，监控设备采用400W像素全彩摄像机，安装完成后可以实现对监控区域无盲区覆盖。 2.在新建急诊公共走廊及办公室安装拾音13套拾音装置，音频信号通过光纤传输至医院安防中心音频管理平台，实现视频和音频同步录像功能。 3.在新建急诊医生办公室，预检分诊区、公共区域安装7套报警装置，报警信号传输至医院安防中心报警平台。 三、安防中心 1.住院一部安防中心安装存储服务器1套，实现监控视频录像保存不低于30天，音视频同步录像，接收报警信息功能。 2.门诊,急诊楼层弱电间配置2台24口汇聚交换机（万兆上行），摄像机连接就近网络汇聚点24口POE千兆接入交换机，视频通过铺设安防专用光纤回传医院住院一部一楼安防中心，接入医院管理平台，实时查看和存储录像。 3.线路敷设：所有线路需穿管隐蔽铺设，室内采用现有桥架、穿PVC管铺设；线路根据场地实际情况合理铺设，不在吊顶内随意布线，顶拆除及恢复不能影响医院正常工作的开展，施工过程中不得影响和破坏原有弱电线路和设施，必须保证吊顶、桥架、电井内的原有设施完好，做到成品保护。 4.所有线路严禁中间接头，必须首尾一条完整的线路，降低后期故障率，提升系统的稳定性，降低对现场安全隐患。 5.对所有新铺设的线路在放线前做通断、绝缘电器特性测试，并核对线材规格，避免后期返工和埋下隐患，确保系统稳定。 四、监控设备安装点位表 序号; 区域; 楼层; 全彩枪式摄像机; 全彩半球摄像机; 拾音器; 报警按钮; 人脸识别机; 客流统计摄像机. 1; 新建门诊; 1层; 23; 15; 16; 7; 2; 3. 2; 2层; 2; 11; 9; 2; 0. 3; 3层; 2; 11; 9; 3; 0. 4; 新建急诊; 1层; 10; 20; 8; 6; 1; 1. 5; 2层; 2; 10; 5; 1; 0. 6; 数量合计; 39; 67; 47; 19; 3; 4. |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价限价(元) | 总价限价（元） |  |
| 1 | 400万全彩半球摄像机 |  | 详见设备技术参数 | 台 | 67 | 1150 | 77050 |  |
| 2 | 400万全彩筒式摄像机 |  | 详见设备技术参数 | 台 | 39 | 1150 | 44850 |  |
| 3 | 人脸智能结构化摄像机 |  | 详见设备技术参数 | 台 | 3 | 6600 | 19800 |  |
| 4 | 400万人脸客流统计摄像机 |  | 详见设备技术参数 | 台 | 4 | 3500 | 14000 |  |
| 5 | 客流统计软件模块 |  | 1.支持人脸客流统计功能，人脸客流相机,通过人脸比对实现人脸客流统计 2.支持滞留时长分析,通人脸比对事件,计算人员滞留时长 3.需要与医院监控平台兼容，实现统一接入管理 | 套 | 1 | 42000 | 42000 |  |
| 6 | 云存储服务器 |  | 详见设备技术参数 | 台 | 1 | 105000 | 105000 |  |
| 7 | 企业硬盘 |  | 8T，企业级 | 台 | 48 | 2800 | 134400 |  |
| 8 | 高清定向拾音器 |  | 详见设备技术参数 | 台 | 38 | 2080 | 79040 |  |
| 9 | 双声源分离拾音器 |  | 详见设备技术参数 | 台 | 9 | 1755 | 15795 |  |
| 10 | 拾音器支架 |  | 白色铝合金 | 件 | 47 | 104 | 4888 |  |
| 11 | 拾音器电源 |  | DC12V | 个 | 47 | 65 | 3055 |  |
| 12 | 光纤 |  | 12芯，单模，铠装 | 米 | 2000 | 10 | 20000 |  |
| 13 | 电源线 |  | RVV/2*1.5，国标 | 米 | 2000 | 6 | 12000 |  |
| 14 | 六类网线 |  | UTP-6，国标 | 米 | 14000 | 8 | 112000 |  |
| 15 | 万兆光模块 |  | 配套汇聚交换机使用 | 个 | 4 | 1200 | 4800 |  |
| 16 | 24口汇聚交换机 |  | 详见设备技术参数 | 台 | 2 | 6000 | 12000 |  |
| 17 | 24口POE交换机 |  | 详见设备技术参数 | 台 | 8 | 4500 | 36000 |  |
| 18 | 总线报警主机 |  | 详见设备技术参数 | 台 | 2 | 2500 | 5000 |  |
| 19 | 紧急按钮 |  | 机械式，含防区模块 | 个 | 19 | 300 | 5700 |  |
| 20 | 9U壁装机柜 |  | 9U，铁质 | 台 | 3 | 680 | 2040 |  |
| 21 | 42U机柜 |  | 网络机柜，铁质 | 台 | 1 | 5200 | 5200 |  |
| 22 | 集成材料费 |  | 安装支架，KBG线管，光纤熔纤及跳线等，订做支架 | 批 | 1 | 20000 | 20000 |  |
| 23 | 最高投标限价（元） |  |  |  |  |  | 774618.00 |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400W全彩半球摄像机 | 1.具有400万像素 CMOS传感器。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.★在白光灯关闭额情况下：0.0005lx（F=1.0,快门1s，AGC ON,彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。最大亮度鉴别等级不小于11级。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（公安部检验报告证明） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.★彩色模式下，当环境照度低于一定值时，样机可自动开启白光灯补光，样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。（公安部检验报告证明） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.信噪比不小于55dB。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.音频接口:内置1个麦克风 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.不低于IP66防尘防水等级。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 400W全彩筒式摄像机 | 1.具有400万像素 CMOS传感器。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.★内置2颗白光补光灯,最大分辨率2560x1440。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.最低照度彩色：0.0004 lx（公安部检验报告证明） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.★白天或夜晚均可输出彩色视频图像,在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。（公安部检验报告证明） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.信噪比不小于55dB。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。（公安部检验报告证明） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.音频接口:内置1个麦克风 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.不低于IP67防尘防水等级。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.需支持DC12V/POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（检验报告证明） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（检验报告证明） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 人脸智能结构化摄像机 | 1.★内置双镜头，图像传感器均不小于1/1.8"靶面尺寸，内置GPU芯片。（检测报告证明） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.通道1具有不小于800万像素 CMOS传感器，11-40mm @ F1.4，通道2具有不小于400万像素CMOS传感器，4mm @ F1.0。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.内置不少于2个麦克风、1个扬声器、1个风扇。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.内置混合补光灯（均由红外灯、白光灯组成），支持混合补光、白光补光和关闭模式，可根据被摄物的距离自动调节混合灯亮度。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.★支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。（检测报告证明） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.★支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。（检测报告证明） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，支持不少于10个人脸库的管理，支持不少于15万张人脸的导入。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.内置eMMC存储，支持开启、关闭eMMC保护功能。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.具有DC12V电压输出接口。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.★支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（检测报告证明） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.采用金属外壳，下置藏线盒。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.不低于IP66防护等级。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15.报警:3 输入，2 输出(报警输出最大支持AC/DC24V 1A)，音频:2 输入(Line in)（3.5mm）(最大输入幅值：3.3Vpp,输入阻抗：4.7KΩ，接口类型：非平衡)，1 输出（3.5mm）(最大输出幅值：3.3Vpp,输出阻抗：100Ω，接口类型：非平衡)；2 内置microphone；1路扬声器输出 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 400万客流统计摄像机 | 1.400万 1/1.8” CMOS AI智能客流统计筒型网络摄像机； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.AI摄像机由变焦筒机与高性能GPU模块组成，内嵌深度学习算法 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持2种智能资源模式切换：客流量统计，人员密度检测； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.★客流量统计:深度学习算法结合智能跟踪算法，分析行人的行为轨迹，精确计算出客流人数及行走方向对计数区域分块处理，分别对进入和离开的人计数，为监控区域的人流量分析提供了数据支持； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.人员密度检测:支持人员密度统计功能，输出当前区域实时人数概况及拥堵等级 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持联动报警，当人员密度达到设定拥堵等级时可联动产生报警警示； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.设备内置高效专利温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常监控； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.需支持五码流技术，主码流分辨率不小于2688x1520@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps，第五码流不小于704x576@25fps。（公安部检验报告证明） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.★最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。（公安部检验报告证明） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.内置GPU芯片； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。（公安部检验报告证明）； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.★具有倾斜客流统计和人员密度检测两种设置选项。（公安部检验报告证明） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 高清定向拾音器 | 1.音距离：25米（室内，自由场噪声环境下（噪声级65dB），拾音器能清晰拾取人正常讲话（声压级65dB）的距离） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.#指向性响应特性：超指向波束 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.#波束宽度：±45° |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.电源类型：POE / 直流电源适配器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.温度范围：-20°—70° |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.特点：IP65等级防水防尘、防潮 （提供检验报告） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.阻燃等级：V0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.#接口：POE网口、DC电源接口、3.5mm音频口 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 双声源分离拾音器 | 1.拾音距离：3米 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.#语音分离：2路 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.网络音频格式输出：支持 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.模拟音频格式输出：支持 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.DC直流：支持（12V） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.电源极性反转保护：支持 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.雷击防护：支持 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.阻燃性能等级：V0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.#防尘、防水等级：IP65（提供检验报告） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.#接口：POE网口、DC电源接口、3.5mm音频 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 云存储服务器 | 1.48盘位磁盘阵列，单设备配置不低于双64位多核处理器。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.单设备应配置≥两颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，需配置冗余金牌电源。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.单设备应标配≥4个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口，并可增扩2个SSD固态硬盘，可接入硬盘≥48块SATA/SAS硬盘，并支持≥12级扩展柜级联扩展。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.视频存储应满足不少于30天。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.★云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储。（检验报告证明） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.★支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距小于5%；（检验报告证明） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.★支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1。（检验报告证明） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.★支持 《公安视频图像信息应用系统》中的GA/T1400协议；（检验报告证明） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.★具备节点间容错功能，容忍N-1（N为设备总台数）台存储节点设备同时故障后，只要有1台以上存储节点设备正常，即可保证录像可写入，写入录像依然具备磁盘间容错能力。（检验报告证明） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.★支持当磁盘或设备故障时，支持智能数据恢复，对标明重要的特定文件中的数据优先恢复。（检验报告证明） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.支持4+1、8+2、12+3等多种纠删码容错方式向上升级容错方式。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.为保证系统运行稳定性，要求与摄像机产品同一品牌。 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 总线制报警主机 | 1.专业级总线制网络报警主机 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.自带8防区，可扩展至256防区/自带4路继电器，可扩展至256路 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.继电器输出/串口输出/电话/网络上报/8个独立子系统/总线可达2400米/8.2K 线尾组， |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.支持本地8路防区/2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.需要与监控设备同一品牌。 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 紧急按钮 | 机械式，含防区模块 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 24口汇聚交换机（万兆上行） | 1.交换容量≥330Gbps,包转发率≥96Mpps |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化10G/1G SFP+光接口≥4个； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.提供工信部交换机进网许可证 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.提供中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.所投产品厂商需有CMMI5证书 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 24口千兆POE接入交换机 | 1.最大可用端口≥28个，固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个， |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.交换容量≥190Gbps，包转发率≥40Mpps |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE同时可供电端口数≥24个，POE+同时可供电端口数≥12个，POE供电功率不低于370W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.长期工作温度0-55° |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.MAC地址表大小≥8K |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.所投设备具有节能设计，满载工作情况下功耗≤8W。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.要求所投产品支持防雷等级≥8KV。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术，要求提供官网截图。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能， |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.提供工信部交换机进网许可证 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.提供中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 客流统计软件模块 | 1.支持人脸客流统计功能，人脸客流相机,通过人脸比对实现人脸客流统计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.支持滞留时长分析,通人脸比对事件,计算人员滞留时长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.需要与医院监控平台兼容，实现统一接入管理 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 企业硬盘 | 8T，企业级 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 拾音器支架 | 白色铝合金 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 拾音器电源 | DC12V |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 光纤 | 12芯，单模，铠装 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 电源线 | RVV/2*1.5，国标 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 六类网线 | UTP-6、国标 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 万兆光模块 | 配套汇聚交换机使用 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 9U壁装机柜 | 9U，铁质 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 42U机柜 | 网络机柜，铁质 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 集成材料费 | 安装支架，KBG线管，光纤熔纤及跳线等，订做支架 |  |  |  |  |  |  |