**解剖楼电力增容主要设备参数表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **推荐品牌****规格型号** | **技术参数** | **备注** |
| 1 | 电缆线 | 津诚、金川、宝胜 YJV-4\*185+1\*95 | 4根185mm2的[线缆](http://www.so.com/s?q=%E7%BA%BF%E7%BC%86&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)+1根95mm2线缆的铜芯[交联聚乙烯](http://www.so.com/s?q=%E4%BA%A4%E8%81%94%E8%81%9A%E4%B9%99%E7%83%AF&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)绝缘[聚氯乙烯](http://www.so.com/s?q=%E8%81%9A%E6%B0%AF%E4%B9%99%E7%83%AF&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)护套电力电缆。安全载流370A。安全负荷：240千瓦。 |  |
| 2 | 电缆线保护管 | 鑫标、易霖、浩丰 MPP160 聚丙乙烯电缆保护管 | 直径:160mm，壁厚：12mm |  |
| 3 | 配电柜 | 配电柜柜体 | XL-51 2000x800x600 | 1.2mm冷轧钢板、防火静电喷塑、铜端子排（零线排、接地排）。 |  |
| 断路器 | ABB、施耐德、正泰、德力西 T5N-400/3P | 额定电流：400A，极数:3级，额定工作电压：690~750v(50-60Hz),额定绝缘电压：1000v，额定分段能力：36KA（50-60Hz/380/415v）。 |  |
| 电流互感器 | 德力西、正泰、科兴AKH-0.66 400A/3 | 额定工作电压AC0.66kV(等效AC0.69kV，GB156-2003)额定频率50～60Hz；三相电流互感器一次电流5-200A, 二次电流5A，1A，50mA，20mA。 |  |
| 三相多功能电力仪表 | 慕泰、宇电、安科瑞PZ80-E3 | 接线：三相四线；电压：AC 100-400v；工作频率：45~65Hz。通讯：RS485接口,Modbus-RTU协议；显示：LED、LCD。 |  |
| 断路器 | ABB、施耐德、正泰、德力西 T1N-160/3P 100A | 额定电流：100A，极数:3级，额定工作电压：690~750v(50-60Hz),额定绝缘电压：1000v，额定分段能力：36KA（50-60Hz/380/415v）。 | 4路 |
| 断路器 | ABB、施耐德、正泰、德力西T1N-160/3P 63A | 额定电流：63A，极数:3级，额定工作电压：690~750v(50-60Hz),额定绝缘电压：1000v，额定分段能力：36KA（50-60Hz/380/415v）。 | 4路 |
| 4 | 桥架 | 200x150 | 1.2mm冷轧钢板、防火静电喷塑。 |  |
| 5 | 桥架支架 | 300x200 | 40镀锌角钢焊制、防锈漆喷涂 |  |

**各类设备参数及质量条件须与推荐品牌产品相当或优于推荐品牌。**