|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 电缆采购项目 | | | | |
| 项目编号 | | 2022-JKMTDY-W1135 | | | 是否进口 | 国产 |
| 采购数量 | | 1 | | 计量单位 | | 项 |
| 最高限价（元） | | 918500 | | 最高限价（万元） | | 91.85 |
| 序号 | 指标名称 | 数量 | 技术参数 | | | |
| 1 | 电缆 | 880+140m | ★规格：YJV-22/4\*185+1\*95 数量： 880+140米  ★单丝根数：≥30根  ★绝缘厚度平均值≥1.6mm  ★绝缘厚度最薄点≥1.34mm  ★钢带尺寸厚度0.5mm  ★包带间隙≦50%  ★护套厚度最薄点≥2.04mm  绝缘热延申：1、载荷下最大伸长率175%；2、冷却后最大永久伸长率15%  ★导体电阻（20℃）≦0.0991Ω/KM  电缆标识：应有制造厂名、产品型号及额定电压的连续标志、字迹清楚耐擦。 | | | |
| 2 | 电缆 | 200m | ★规格：YJV-22/4\*150+1\*70 数量 200米  ★单丝根数：≥18根  ★绝缘厚度平均值≥1.4mm  ★绝缘厚度最薄点≥1.16mm  ★包带间隙≦50%  ★护套厚度最薄点≥1.99mm  绝缘热延申：1、载荷下最大伸长率175%；2、冷却后最大永久伸长率15%  ★导体电阻（20℃）≦0.124Ω/KM  电缆标识：应有制造厂名、产品型号及额定电压的连续标志、字迹清楚耐擦。 | | | |
| 3 | 产品质量要求 | ★经过国家强制性产品认证，以及ISO相关质量体系认证的企业所生产的产品，且经过国家有关部门的产品质量检测并符合出厂要求，产品通过ISO质量体系认证。 | | | | |
| 4 | 售后服务 | ★1、质保服务：验收合格之日起3年；  ★2、故障响应：1小时应答，3小时内到达现场处理； | | | | |