|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 精密机房空调(用于MR机房)采购项目 |
| 项目编号 | 2022-JKMTDY-W1134 | 是否进口 | 进口 |
| 采购数量 | 1 | 计量单位 | 套 |
| 预算单价（元） | 216500 | 预算总价（万元） | 21.65 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 品牌 | 知名品牌 |
| 2 | 数量 | 1 |
| ★3 | 额定制冷量 全冷(单台)（KW） | ≥43（双系统） |
| ★4 | 双系统 | 机组为双涡旋压缩机，双循环管路，双冷凝系统,两个系统可互为备份 |
| 5 | 维护方便性 | 所有机组只需正面维护 |
| 6 | 显热比SHR | ≥0.9 |
| 7 | 噪音 dB | ≤68 |
| ★8 | 室内风机 | ≥2台,离心风机 |
| 9 | 外部静压Pa | ≥20-300Pa（可调节） |
| 10 | 温度控制精度 | 18~28±1℃ |
| 11 | 湿度控制精度 | 40~60±3% |
| 12 | 室内风机风量（m3/h） | ≥11000 |
| 13 | 电加热功率KW | ≥6 |
| 14 | 加湿量Kg/h | ≥8 |
| 15 | 冷凝方式 | 风冷式室外机组 |
| 16 | 制冷剂类型 | R22&R410 |
| 17 | 电 源 | 三相五线380V（±10%）50Hz |
| 18 | 控制界面 | 中文/英文 |
| 19 | 空气过滤 | G4级（标准配置），中效过滤 |
| 20 | 控制系统 | 全电脑控制和显示，并能自动记录，具备打印接口，有故障报警功能。显示压缩机运行高压值. |
| 21 | 出回风方式 | 上送风 /下回风 |
| 22 | 风管/液管长度 | 按机房实际要求 |
| ★23 | 室外机 | 配置2台室外机 |