| 项目 编号 | 2021-JK15-W1570 |
| --- | --- |
| 货物 名称 | 后勤信息基础设施建设 |
| 数量 | 1套 | ☑国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 人民币313.94万元 |
| 设备功能要求 |
| 为提升保障能力和服务水平，开展口腔医院xx基础实施，建设基础网络指挥信息系统、办公作业系统、音视频调度系统、显示控制系统和网络控制系统等模块，实现保障信息化，智能化。 本项目核心产品为：服务器，交换机，安防系统平台，视频会议mcu，集中管理模块主机，网络安全设备 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 一 | 指挥控制 | 基础网络 | 汇聚交换机 | 4 |
|  |  |  | 信息点建设 | 60 |
|  |  |  | 接入交换机（二层交换机48口） | 8 |
|  |  | 指挥信息系统 | 台式电脑 | 10 |
|  |  |  | 笔记本电脑 | 3 |
|  |  |  | 60 KVA UPS主机 | 1 |
|  |  |  | 电池组 | 1 |
|  |  |  | 电池柜 | 1 |
|  |  |  | 安装辅材 | 1 |
|  |  |  | 手机信号干扰器 | 10 |
|  |  |  | 立式空调 | 2 |
|  |  |  | 值班工作台 | 3 |
|  |  |  | UPS电源1台 | 1 |
|  |  |  | 手摇式报警器 | 1 |
|  |  | 安防监控系统 | 安防系统平台服务器 | 2 |
|  |  |  | 安防监控系统平台（300路） | 1 |
|  |  |  | 双鉴报警器 | 4 |
|  |  |  | 报警主机 | 1 |
|  |  |  | 监控专用磁盘（4T） | 4 |
|  |  |  | 运输及安装施工 | 1 |
|  |  |  | NVR视频存储器 | 1 |
|  |  |  | 室外球型摄像机 | 4 |
|  |  |  | 半球摄像机 | 20 |
|  |  | 视频会议系统 | 高清视频会议终端 | 2 |
|  |  |  | 全向阵列麦克风 | 2 |
|  |  |  | 高清摄像机 | 2 |
|  |  | 音视频调度系统 | 会议室中控主机 | 1 |
|  |  |  | 调音台 | 1 |
|  |  |  | 功放 | 1 |
|  |  |  | 音响 | 4 |
|  |  |  | 视频会议录播服务器 | 1 |
|  |  |  | 手拉手会议主机 | 1 |
|  |  |  | 手拉手话筒 | 16 |
|  |  |  | 电源时序器 | 2 |
| 二 | 动力环境与监控 | 温湿度传感器 | 10 |
|  |  | 烟感报警器 | 10 |
|  |  | 漏水检测器 | 1 |
|  |  | 漏水感应线 | 1 |
|  |  | 集中管理主控模块主机 | 2 |
|  |  | 动环智能运维管理系统 | 1 |
|  |  | 智能配电监测接口 | 1 |
|  |  | UPS监控接口 | 3 |
|  |  | 精密空调监控接口 | 2 |
|  |  | 温湿度监测接口 | 10 |
|  |  | 漏水报警监测接口 | 1 |
|  |  | 消防报警监测接口 | 1 |
|  |  | 红外入侵检测接口 | 4 |
|  |  | 视频系统管理接口 | 2 |
|  |  | 北向SNMP协议接口 | 3 |
|  |  | 磁力锁和开关锁 | 1 |
|  |  | 门禁一体机 | 1 |
|  |  | 弱电改造和配套建设 | 1 |
|  |  | 消防系统 | 1 |
| 三 | 显示控制 | 液晶拼接屏 | 4 |
|  |  | 视频拼接处理器 | 1 |
|  |  | 65寸液晶大屏（4K） | 2 |
|  |  | LED条屏 | 1 |
| 四 | 信息网络控制室 | UTM安全网关 | 1 |
|  |  | 主机综合防护系统 | 1 |
|  |  | 主机防病毒系统 | 1 |
|  |  | 漏洞扫描 | 1 |
|  |  | 视频会议MCU（32路） | 1 |
|  |  | 笔记本电脑 | 1 |
|  |  | 机柜 | 4 |
|  |  | 台式电脑 | 1 |
|  |  | POE交换机 | 26 |
|  |  | 网络配线架（超六类） | 4 |
|  |  | 服务器 | 6 |
|  |  | 防雷接地设备 | 1 |
|  |  | 精密空调 | 2 |
|  |  | 交直流配电柜 | 1 |
|  |  | 弱电改造和配套建设 | 1 |
|  |  | 60 KVA UPS主机 | 1 |
|  |  | 电池组 | 1 |
|  |  | 电池柜 | 1 |
|  |  | 安装辅材 | 1 |
|  |  | 信息点建设 | 10 |
|  |  | ***网络安全监察系统 | 1 |
|  |  | 机房装修—吊顶 | 1 |
|  |  | 机房装修—墙面 | 1 |
|  |  | 机房装修—静电地板 | 1 |
| 五 | 系统集成 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 一、指挥控制 |
| （一）基础网络 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 汇聚交换机 | ★（1）接口配置：≥24个10GE SFP+光口，≥2个 40GE QSFP+光口，配≥20*10GE SFP+光模块 #（2）交换容量≥2.5 Tbps/23Tbps #（3）包转发率≥1260Mpps #（4）配置双电源模块 （5）支持双向ACL，支持端口ACL，支持VLAN ACL （6）支持IPv4、IPv6静态路由，RIP等三层动态路由协议；支持策略路由器；支持RIP v1/2、RIPng （7）提供工信部入网证及检测报告 |
| 2 | 信息点建设 | （1）超六类单孔面板 ★（2）链路长度：单点链路60米计算传输长度，超六类屏蔽网线 （3）管路：高强度阻燃PVC，外径≥25mm，壁厚≥2.0mm |
| 3 | 接入交换机（二层交换机48口） | ★（1）认证要求 支持802.1X协议 ★（2）交换容量 ≥330Gbps ★（3）包转发率 ≥100Mpps ★（4）接口要求 实配千兆电口≥24个，万兆光口≥4个 （5）支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN （6）支持双向ACL，支持端口ACL，支持VLAN ACL （7）支持IPv4、IPv6静态路由，RIP等三层动态路由协议；支持策略路由器；支持RIP v1/2、RIPng （8）支持PIM-DM、PIM-SM、IGMP、IGMP Snooping等组播协议；支持MLD，MLD Snooping、IPV6 PIM-DM、IPV6 PIM-SM 等IPv6组播协议 （9）支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持OAM(802.1 ag， 802.3 ah)以太网运行、维护和管理标准 （10）资质证书 提供工信部入网证及检测报告 |
| （二）指挥信息系统 |
| 1 | 台式电脑 | ★（1）CPU≥i7 3.6GHz ★（2）内存≥16GB ★（3）硬盘≥1TB 7200RPM+256 MLC SSD #（4） 2*21.5寸液晶显示器 ★（5）支持windows7操作系统 ★（6）7*24三年免费上门硬盘免回收 |
| 2 | 笔记本电脑 | ★（1）CPU≥i3 ★（2）内存≥8GB ★（3）硬盘≥256GB SSD ★（4）支持windows7操作系统 ★（5）保修：整机全保三年，硬盘免回收 |
| 3 | 60 KVA UPS主机 | ★（1）UPS主机额定容量：≥60KVA ★（2）额定输入电压380VAC (3L+N) ★（3）额定频率50/60Hz （4）输入电压范围207～476Vac（L-L） （5）输入频率范围40Hz～70Hz （6）输入功率因数>0.99 （7）★额定输出电压380VAC (3L+N) 额定输出频率50/60Hz ★（8）输出功率因数：1 ★（9）电压精度±1.0% （10）输出总谐波失真（THDu）≤2% （100%线性负载） 100%<负载≤110%时, 60min后转旁路；110%<负载≤125%时,10min后转旁路输出；125%<负载≤150%,30s后转旁路输出 整机效率：≥94.5%（交流模式） 通信接口标准:RS232 RS485干接点 工作温度0 ～ 40 ℃ |
| 4 | 电池组 | ★（1）12V100Ah铅酸蓄电池 ★（2）电池负载要求： 要求后备时长≥2小时，蓄电池设计寿命须大于10年 （3）蓄电池产品须通过泰尔认证，提供泰尔认证证书 蓄电池产品须通过8，9烈度抗震性能检测，提供权威机构提供的测试合格证书 （4）蓄电池安装于微模块外部，配置电池柜 ★（5）应采用国内国际一线品牌，国际品牌相当于：维谛（原艾默生），APC，施耐德；国内品牌相当于：华为，科士达，科华。以上品牌并非招标人指定品牌，供应商所供产品可参考上述品牌性能参数提供，能满足或优于采购需求即可。 |
| 5 | 电池柜 | （1）配套电池柜，含电池连接线，直流扩展线 （2）配套电池开关：≥160A/3P，≥2个 |
| 6 | 安装辅材 | （1）配套安装辅材 （2）UPS至电池开关箱线缆正、负、零各1条直流扩展线 （3）按UPS距电池开关柜距离≤10米，电池开关柜距离电池组≤1米核算 |
| 7 | 手机信号干扰器 | ★（1）屏蔽距离：屏蔽半径5-15米 （2）内置电池：≥6000mA （3）工作时间：2-8小时 |
| 8 | 立式空调 | ★（1）产品类型：立柜式5匹定频空调 （2）制冷功率(W)：≥3600 （3）能效等级：≥二级能效 （4）制热功率(W)：≥3500 |
| 9 | 值班工作台 | （1）台体类型：支持直线型/弧线型，采用优质冷轧钢材制造。台面可选木纹纹理或纯色贴图 （2）台面尺寸：长度可按需定制，台面宽度≥900mm，台面高度≥750mm （3）其他要求：带散热孔设计，支持多联拼接 |
| 10 | UPS电源1台 | ★（1）在线式1kVA/0.8kW UPS，30min续航 （2）过载能力：负载量105~110%情况下≥10min （3）输入功率因数：≥0.99 （4）输出功率因数：≥0.8 （5）输出频率：50Hz/60Hz波动≤±0.3（电池模式） |
| 11 | 手摇式报警器 | （1）设备类型：便携式手摇报警器，LK-100型（500米覆盖范围） （2）外壳材质：铝合金外壳 |
| （三）安防监控系统 |
| 1 | 安防系统平台服务器 | ★（1）CPU：CPU数量≥2，单颗核心数量≥10，主频≥2.2 GHz ★（2）内存：≥64G DDR4 内存 ★（3）存储：≥4块600G 2.5寸10K转12Gb/SAS硬盘 （4）网络：≥2×1G RJ45网卡+2×10G光纤网卡（含光模块） （5）HBA:≥1块SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 ★（6）电源：550W 1+1冗余电源 |
| 2 | 安防监控系统平台（300路） | （1）平台安保区域数量≥2万，区域层级≥10级。组织数量≥5万，组织层级≥10级 （2）平台支持用户数量≥20万，人员数量≥30万，卡片数量≥30万 （3）平台支持电视墙管理数量≥10，支持解码设备管理数量≥127 （4）平台支持并发取流数量：≥1000 （5）授权监控系统设备接入数量≥300路，紧急报警设备接入数量≥500个 （6）级联层级数量≥3，下级接入量≥15，上级最大接入量≥5 |
| 3 | 双鉴报警器 | ★（1）探测范围：≥15m*15m （2）探测角度：≥80° （3）探测速度范围≥0.3m/s~3m/s （4）继电器：电晶体结构。 |
| 4 | 报警主机 | （1）专业级总线制网络报警主机，支持定时撤布防/时控输出 ★（2）自带防区数量：≥8防区，可扩展至256防区 （3）继电器数量：自带4路继电器，可扩展至256路继电器输出 （4）系统功能：支持定时撤布防/时控输出 （5）含键盘1个、电池1块 |
| 5 | 监控专用磁盘（4T） | ★（1）容量类型：4TB监控专用硬盘 （2）接口：SATA 3.0 （3）缓存：≥64MB （4）转速：≥5400转 （5）尺寸：3.5'' |
| 6 | ★运输及安装施工 | 含基础制作、立杆、监控摄像机安装、杆位处接线等施工及辅材。 |
| 7 | NVR视频存储器 | （1）通道容量：监控视频通道接入≥32路；网络输入带宽≥320mbps （2）智能分析：支持视频实时视频结构化分析≥8路1080p，支持人脸比对通道数≥32路 （3）支持多种人脸检索形式 （4）解码能力：≥16路1080P，支持H.265、H.264、MPEG4格式 （5）输出接口：≥2个HDMI接口，≥2个VGA接口 （6）存储能力：≥8个存储盘位，最大存储容量≥96TB |
| 8 | 室外球型摄像机 | ★（1）设备类型：400万网络球型摄像机 （2）最低照度：≥彩色：0.0005Lux (AGC ON),黑白：0.0001Lux @(AGC ON) （3）变焦变倍：变焦范围≥6.0-145mm，≥25倍光学变倍 （4）宽动态范围：≥120 dB （5）补光距离：≥250m，红外 （6）支持穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测多种行为检测；支持目标过滤 （7）水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 |
| 9 | 半球摄像机 | ★（1）设备类型：400万彩色半球型网络摄像机 （2）最低照度：≥彩色0.0005 Lux(AGC ON) （3）视频压缩标准：支持H.265/H.264/MJPEG编码 （4）宽动态范围：≥120 dB （5）补光距离：≥30m （6）PoE供电：802.3af，Class 3 （7）支持区域入侵，绊线入侵 支持走廊模式功能开启，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比。 当监控场景被遮挡时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警 |
| （四）视频会议系统 |
| 1 | 高清视频会议终端 | ★（1）支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps可调 （2）支持H.261、H.263、MPEG4、H.264、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。支持H.239、BFCP双流协议标准。采用H.265编解码协议时，支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，支持在较低的带宽下实现高清视频会议效果，H.265协议时512Kbps带宽下实现1080P60帧图像格式编解码，384Kbps带宽下实现1080P30帧图像格式编解码，256Kbps带宽下实现720P30帧图像格式编解码，最大限度节省用户网络资源，采用H.265编解码协议时，在保证主视频1080p60fps前提下，辅视频也可以支持到1080p60fps （3）支持≥2路高清视频输入接口、2路高清输出接口，支持≥3进、3出独立的音频输入输出接口，支持HDMI伴随音频输入输出功能； （4）支持≥1个FXO电话接口，支持空闲或会议中电话接入，支持选配E1扩展模块 ★（5）终端具备彩色显示屏，可实时显示设备及运行状态，如启动、升级、休眠、网络异常、IP地址及号码等信息 |
| 2 | 全向阵列麦克风 | ★（1）支持360°全向拾音，拾音距离≥6m （2）频率响应：≥110Hz~22KHz （3）支持AGC（自动增益补偿）、ANS（自动噪声抑制）、AEC（自动回声抵消）技术 （4）支持≥3个麦克风级联部署 （5）具备哑音开关 （6）具备内置USB双流模块，并支持自动寻找终端IP地址 |
| 3 | 高清摄像机 | ★（1） 支持1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出 （2） 支持≥12倍光学变焦，水平视角≥72°，水平转动范围≥ ±160°，垂直转动范围≥ -80°～50° （3）视频输出接口类型≥3种，支持HDbeatT输出 （4）支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米 （5）支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率 （6）支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端 |
| （五）音视频调度系统 |
| 1 | 会议室中控主机 | ★（1）系统配置：CPU主频≥1.2GHZ，系统内存≥1G，配置存储空间≥128G （2）I/O接口配置：≥8路I/O输入输出/红外输出，支持红外调制信号发送 （3）触电继电器：≥4路30V/1A DC或125V/0.5A AC负载 （4）配置串口：支持端口复用功能，≥8路可自定义协议的串口，可配置RS-232、RS-485、DMX512协议，≥4路24V供电输出 （5）支持多平台控制。支持Android、IOS、Windows三平台同时控制，主机支持一机多屏、一屏多机、多屏多机等对接方式 （6）支持双机备份功能，当主控主机出现网络通讯中断或停机时，备份主机自动启动并接管系统，保证系统正常运行 |
| 2 | 调音台 | ★（1）带彩色高清显示屏，可显示各项控制信息 （2）输入通道数量≥16路，兼容MIC和线性输入。输入通道配置：每通道均48V幻象电源、4段参数均衡、高低架滤波器、高通滤波器、低通滤波器 （3）输出通道数量≥12路，带立体声监听接口。输入通道配置：延时器、4段参数均衡、高通滤波器、低通滤波器 （4）支持预存储快速场景数量≥4，支持专业效果器（FX）≥4 （5）总谐波失真：≤0.05% |
| 3 | 功放 | ★（1）额定功率：≥2x300W/8Ω，2x500W/4Ω （2）频率响应：≤±1.5dB（20Hz～20kHz） （3）增益：≥32dB （4）互调失真≤0.05% （5）阻尼系数：≥200 （6）信噪比：≥100dB |
| 4 | 音响 | （1）频率响应：≥90Hz-18kHz ★（2）额定功率≥300W （3）阻抗：额定阻抗≥8Ω （4）最大声压级：≥110dB （5）灵敏度：≥90dB（1m,1W） |
| 5 | 视频会议录播服务器 | （1）支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议。支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准 （2）支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。支持H.239标准双流协议，支持录制静态双流图像，最大支持UXGA60帧；支持录制动态双流图像，最大支持1080p60帧 （3）支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式录制，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式 （4）支持不少于20组会议录像，会议分辨率支持1080p 60fps。支持终端、MCU会控系统、WEB客户端进行开始、暂停、停止录像功能。 会议速率最大支持8Mbps带宽进行录制。支持多种录像方式，包括终端的单点录像、多点会议的广播录像和多点会议中的某个终端录像。 （5）支持对当前会议进行直播，直播数并发不少于8组会议，会议分辨率支持1080p 60fps ★（6）录播服务器内置的硬盘容量≥4TB，支持≥4000小时1M会议录像。录播服务器需与MCU为同一品牌。采用19英寸标准机架式结构，嵌入式一体化设计，支持设备长时间稳定运行 （7）支持对当前会议进行直播，直播数并发不少于8组会议，会议分辨率支持1080p60fps。支持多网口聚合，支持不少于3000方用户同时观看。支持会议放像功能，在多点会议中选择某个文件进行放像，所有会场都观看录像文件。支持终端放像功能，空闲终端选择某个文件进行放像，本地会场观看录像文件。支持最大并发20组会议放像，会议分辨率支持1080p60fps。支持播放器同时播放不少于4路图像，每个图像都可以达到1080p60fps分辨率，并且每个图像都可全屏播放。支持发布文件，发布后普通用户即可点播该文件，未发布的文件，普通用户无法看到该文件。支持模糊搜索文件、下载文件、修改、删除文件。支持不同用户组看到不同文件。支持设备状态显示，显示信息包括：CPU使用率、风扇状态、机箱温度、内存使用率、硬盘可用空间、网口状态及流量、注册信息、资源使用情况（录像路数、点播路数、放像路数、直播路数）。支持融合管理，设备受管于视讯综合业务服务器，纳入云统一管理系统，支持单点登录，统一账号，支持门户、短信以及邮件等多种直播通知方式，支持会议录播联动，支持会议开启自动录像、直播，会议结束录像自动发布，支持直播会议融合，在会管系统中查看所有观看直播人员列表，并且可以邀请观看直播的人员参与到视频会议中双向互动 。支持内置硬盘或者外置磁阵的方式存储录像文件，外置存储支持IPSA磁阵网络存储。具备不少于2个10/100/1000M以太网口，支持多网段接入。具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到20%丢包情况下声音清晰、图像流畅，30%丢包情况下，会议仍可进行，70%丢包情况下，音频会议仍可进行，声音基本清晰。 |
| 6 | 手拉手会议主机 | （1）具备多种发言模式（先出模式，后入后出模式，限制模式，电脑/主席允许模式，自由讨论模式等） （2）音频输入接口：支持RCA/XLR接口输入，支持RCA/XLR接口输出 （3）数字接口：≥四个，单路链接介入单元数量≥20 （4）频率响应范围≥20~20kHz，信噪比≥80dB（A） |
| 7 | 手拉手话筒 | （1）灵敏度：≥-36dB （2）频率响应：≥30~20kHz，等效噪音：≥16dB(A) （3）最大声压级：≥125dB （4）为便于管理会议,主席单元应配置会议中断键，支持随时关闭会场列席话筒单元工作 |
| 8 | 电源时序器 | ★（1）整机容量≥48A （2）8路电源时序控制，每路延时≥1秒。可设置最大延时时间≥10分钟 （3）具有标准RS232 或RS485串口控制功能，设置≥255个ID地址 |
| 二、动力环境与监控 |
| 1 | 温湿度传感器 | （1）湿度测量精度：≤±3%Rh（25℃） （2）温度测量精度：≤±0.5℃（25℃） （3）温度量程：≥-20℃~60℃ ★（4）有效工作面积：≥10~20㎡ （5）长期稳定性：温度≤0.1℃/年，湿度≤1%RH/年 |
| 2 | 烟感报警器 | （1）工作原理：光电式 ★（2）报警声压：≥80dB（A） （3）报警方式：声光告警 （4）执行标准：符合GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》 （5）具备CCCF强制认证 |
| 3 | 漏水检测器 | （1）与漏水感应线配套使用，能够输出继电器报警信号 （2）灵敏度调节范围：≥1cm~20cm （3）反应时间：≤2s ★（4）检测距离（范围）：≥500 米 （5）支持蜂鸣器告警 |
| 4 | 漏水感应线 | （1）与不定位漏液控制器搭配使用，用于检测漏液漏水 （2）检测导线间阻抗：≤1KΩ/100m ★（3）最高持续工作温度：≥90℃ ★（4）配置长度≥5米 |
| 5 | 集中管理主控模块主机 | （1）控制兼容性：支持HTTP/HTTPS/SNMP/端口访问控制，支持 SNMP V1/V2/V3 网管协议，支持 IE、Firefox、google 等多种主流浏览器 （2）支持可视化UPS /HVDC能量流图、告警显示、控制功能 ★（3）硬件接口：≥ 2个RS232/RS485复用串口，≥4个RS485串口，≥8个输入开关量，≥4个输出开关量 （4）工作环境：工作温度范围≥ -5℃ ~50℃ ，工作湿度范围≥ 5%~95% ★（5）存储能力：历史数据存储不少于10万条，历史事件不少于1万条 （6）客户端数量：web客户端≥4个，北向SNMP客户端≥4个 |
| 6 | 动环智能运维管理系统 | ★（1）监控主机硬件内存不小于2G，存储空间不小于8G，具备保存底端数据1年以上的能力 ★（2）提供各类指标的超阈值告警输出功能，支持弹框、声音、短信等方式 （3）监控具备能耗与PUE监控管理功能，可提供实时和历史PUE数据 ★（4）采用TCP/IP协议，实现远程监控，系统还可以采用WEB浏览的方式，不需要另装其他任何软件进行远程监控 （5）监控系统应具备自主的软件著作权，提供复印件 （6）支持高清图像触摸屏界面展示 （7）支持微模块3D显示界面和机房平面3D界面 |
| 7 | 智能配电监测接口 | ★（1）要求对机房配电进行监控，包括主输入市电的各项电能参数和IT负载的总电能参数，配电出现异常时及时发出告警，并具备实时和历史PUE数据统计功能，帮助提供能耗分析 |
| 8 | UPS监控接口 | ★（1）要求对UPS各部件的运行状态和参数进行实时监测展示。如：UPS输入电力参数（电压、频率、输入负载数据等）、UPS旁路电力参数（电压、频率、旁路负载数据等）、UPS输出电力参数（电压、频率、负载数据等）、电池参数、工作状态（工作模式、整流器部件工作状态、逆变器部件工作状态、旁路部件工作状态、电池部件工作状态等）、故障状态（整流器、逆变器、各吸合器部件故障状态等）；电力参数越限或状态异常时，要求系统自动报警，报警记录可检索、查询 |
| 9 | 精密空调监控接口 | ★（1）要求对精密空调各部件的运行状态和参数进行实时监测展示。如：空调各部件工作状态和故障状态（开关状态、压缩机状态、蒸发器状态、加湿器状态、风机状态、阀门状态等）、空调各种运行参数（设定温度、湿度，送回风温度、湿度，压缩机、蒸发器、风机、加湿器连续或累计运行时间，压缩机负载比等）；空调参数越限或状态异常时，要求系统自动报警，报警记录可检索、查询 |
| 10 | 温湿度监测接口 | ★（1）要求系统具有机柜内环境监测功能，温度、湿度值达到设定的阈值时，系统自动进行报警，报警信息自动记录，可查询、检索、统计；可对温度、湿度参数生成实时曲线记录。根据现场要求配置检测器 |
| 11 | 漏水报警监测接口 | #（1）要求实现对精密空调水管区域的水泄漏进行监测，出现水泄漏时，监测系统于5s内告警，漏水监测绳的布置应形式闭环。根据现场要求配置检测器 |
| 12 | 消防报警监测接口 | ★（1）配置烟雾探测器，可实时监控机房内是否火灾，并及时报警和启动相应联动措施 ★（2）根据现场要求配置检测器 |
| 13 | 红外入侵检测接口 | #（1）监控机房，当有人非法入侵时能发出告警 |
| 14 | 视频系统管理接口 | ★（1）各模块单点接入运维管理系统授权 |
| 15 | 北向SNMP协议接口 | ★（1）支持通过配置SNMP协议接口访问微模块监控系统 |
| 16 | 磁力锁和开关锁 | 开门按钮：（1）结构：塑料面板 （2）性能：最大耐电流1.25A，电压250V （3）尺寸：≤86*86mm 磁力锁：（1）最大拉力：静态直线拉力≥280kg(600Lbs) （2）支持锁状态反馈，门磁输出 （3）支持断电开锁 （4）具有电锁状态指示灯 （5）带配套安装附件 |
| 17 | 门禁一体机 | （1）设备结构：配有LCD触摸显示屏。配高清摄像头，面部识别距离0.2~3m （2）识别容量：支持人脸白名单数量≥5000张，支持卡片数量数量≥6000张，记录留存数量≥50000条 （3）认证方式：支持人脸、刷卡、密码及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号/内容、身份证序列号 （4）通讯方式：支持TCP/IP，支持RS485，支持Wiegand副读卡器； （5）视频对讲功能：支持与监控平台的视频对讲功能；支持远程视频预览功能 （6）工作温度：≥-30~65℃ |
| 18 | 弱电改造和配套建设 | ★根据现有建设情况，符合《总体方案》、《建设规范》相关要求，达到建设标准 |
| 19 | 消防系统 | （1）主机采用40L柜式七氟丙烷气体灭火装置，药剂容量≥41kg （2）按需配置自动泄压装置、点型光电感烟探测器、点型感温火灾探测器、探测器底座、声光报警器、警铃、紧急启停按钮、放气指示灯、手/自动转换开关、气体灭火控制器等设备 （3）灭火剂储瓶尺寸≤740mm*320mm，柜子外型尺寸≤550mm*500mm*1550mm，自动泄压装置洞口尺寸≥480*270 （4）灭火剂贮存压力≥2.5MPa (20℃) （5）使用环境温度范围：≥5°C~50℃ （6）启动方式支持自动、手动。驱动方式为氮气 |
| 三、显示控制 |
| 1 | 液晶拼接屏 | （1）屏幕尺寸：≥55英寸 ★（2）显示性能：分辨率≥1920×1080，刷新频率≥60Hz，可视角度≥178° （3）面板性能：对比度≥1300：1，亮度≥500cd/㎡，响应时间≤8ms （4）平均无故障运行时间（小时）：≥60000 （5）物理拼缝：≤1.8mm （6）输入接口：HDMI≥1，DVI≥1，VGA≥1 （7）安装方式：支持定制电视墙、前维护支架、壁挂安装 |
| 2 | 视频拼接处理器 | （1）输入接口：HDbaseT音视频输入通道（1080p）≥8。网络解码卡（H.265 1080p@30Hz）通道数量≥16路。DVI 输入通道≥8 （2）输出接口：DVI输出通道≥8 （3）支持板卡热插拔，支持板卡混插功能，支持多路视频信号的输入输出切换，支持大屏拼接，实现窗口拼接、叠加、漫游、缩放、画中画等功能 （4）支持对多组屏同时控制，支持窗口信号预监视功能 （5）支持预设场景模式数量：≥1000组 |
| 3 | 65寸液晶大屏（4K） | （1）屏幕尺寸（英寸）：≥65 ★（2）显示性能：分辨率≥3840×2160，刷新频率≥60Hz，可视角度≥178° （3）面板性能：对比度≥1300：1，亮度≥350cd/㎡，响应时间≤8ms （4）工作寿命（小时）≥30000，色彩≥1.07B （5）输入接口：DP 1.2≥1，HDMI 2.0≥2，VGA≥1 （6）安装方式：支持前维护支架、壁挂安装 |
| 4 | LED条屏 | （1）类型：室内双色φ3.75LED显示屏 （2）像素间距：≤4.75mm （3）亮度：≥150cd/㎡ （4）视角：≥120° |
| 四、信息网络控制室（与中心机房共用） |
| 1 | UTM安全网关 | ★（1）支持基于内置攻击事件库检测网络攻击行为 （2）支持基于地址对象、时间对象配置攻击策略检测策略，支持web访问行为审计，支持基于地址对象、时间对象配置网络访问行为审计策略，支持基于MAC地址、IP地址、端口和时间对象等特征对网络数据报文进行过滤 ★（3）支持基于状态监测的动态包过滤功能 |
| 2 | 主机综合防护系统 | ★（1）支持外设封控，能对蓝牙设备、串口设备、并口设备进行使能控制 支持违规外联控制，可组织终端通过网卡、无线网卡、蓝牙等接入外部网络 （2）支持移动存储存储设备管控，只有合法注册移动存储设备才能使用 |
| 3 | 主机防病毒系统 | ★（1）提供病毒和木马查杀，以及病毒库升级功能 （2）提供操作系统漏洞扫描和补丁分发修复功能 （3）提供安全事件记录、统计和报表产生功能 （4）具有自身安全防护功能，防止主机终端防护功能被非法停止 （5）提供单机管理和集中管理两种管理模式 |
| 4 | 漏洞扫描 | ★（1）能够对路由器、交换机、主机、服务器等具有IP的设备进行扫描，提供内置扫描策略，并支持用户自定义扫描策略，提供日志管理、日志审计功能，支持日志查询、删除和导出 （2）支持常见的Web应用弱点检测，支持OWASP TOP10等主流安全漏洞 （3）支持自定义周期扫描频率，实行周期扫描任务对网站进行安全监控 |
| 5 | 视频会议MCU（32路） | （1）MCU采用嵌入式一体化设计，标配双电源冗余备份，保证设备7*24小时长时间连续运行 （2）支持同一平台同时接入会议室型终端、桌面型一体化终端、软件即时通信终端（包括windows、andriod、iOS操作系统），可实现随时随地召开各类视频会议、即时通信功能 （3）★本次配置≥16个1080p 60fps终端并发入会。单台设备支持平滑扩容到≥64个1080p 60fps终端并发入会。支持多组1080p高清多画面会议会议同时召开，每组会议最大多画面数均≥25，各组会议之间互不干扰 （4）支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps （5）支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性 （6）G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果 （7）支持H.239、BFCP双流协议标准 （8）★支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式 （9）支持双流带宽智能调整，终端发送双流时，自动降低主流的发送带宽；终端停止双流时，自动升高主流的发送带宽 支持同时召开多组1080p高清多画面会议的能力，且每组会议最大多画面数均≥25，各组会议之间互不干扰。支持多路智能混音特性，支持多种音频格式的终端加入同一会议，支持所有与会终端全部混音。支持多级主从级联功能，级联后通过主MCU的控制界面直接对下级MCU所连接的终端进行操作控制，如查看终端信息、广播会场、视频选看等。 支持MCU级联下的多路回传功能，即下级MCU可以同时传输多个会场图像到上级MCU，如输出到电视墙显示、参与多画面合成 （10）支持HTTPS、H.235、AES、TLS、SRTP等多种安全标准 ★（11）系统支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。（需提供权威机构检测报告证明） 网络适应性 ★（12）支持多网段接入功能，可满足多个不同网段的终端参加同一会议 （13）具备不少于2个千兆以太网口，具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到20%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，30%的丢包率情况下视频会议仍可进行，70%的丢包率情况下音频会议仍可召开 （14）提供视频会议平台软件的计算机软件著作权登记证书，提供产品3C认证、电信设备入网证的证书复印件，提供国家密码管理局商用密码检测中心出具的商用密码产品认证证书复印件 |
| 6 | 笔记本电脑 | ★（1）CPU≥i3 ★（2）内存≥8GB ★（3）硬盘≥256GB SSD ★（4）支持windows7操作系统 ★（5）保修：整机全保三年，硬盘免回收 |
| 7 | 机柜 | ★（1）标准42U服务器机柜，600m*1200mm*1200mm尺寸 （2）方孔条板材厚度≥1.95mm，柜体板材≥1.15mm （3）可对开后门，配标准底座，侧门。配固定板数量≥3，承重≥120kg （4）静态承重能力≥1600kg （5）配2*8位PDU，带嵌入式防雷，16A接口≥2，带配套IP44工业连接器 |
| 8 | 台式电脑 | ★（1）CPU≥i7 3.6GHz ★（2）内存≥16GB ★（3）硬盘≥1TB 7200RPM+256 MLC SSD #（4） 2*21.5寸液晶显示器 ★（5）支持windows7操作系统 ★（6）7*24三年免费上门硬盘免回收 |
| 9 | POE交换机 | ★（1）接口配置：≥24个口千兆以太网电接口，≥4个10GE SFP+接口，≥2*10GE SFP+光模块 （2）MAC地址表：≥64K ＃（3）交换容量：≥330Gbps/3.30Tbps ＃（4）包转发率：≥108Mpps/126Mpps （5）支持ARP、IP、TCP、UDP、ICMP协议，支持ACL访问控制列表，具备流量控制，QoS队列调度 ＃（6）提供工信部入网许可证 ★（7）端口具备POE供电功能 ★（8）支持基于端口的802.1x认证 |
| 10 | 网络配线架（超六类） | （1）24口网络配线架，满配超六类接口模块，带理线器 （2）模块性能满足ISO/IEC 11801、ANSI/TIA/EIA 568C.2相关要求 （3）电阻值:标准大气压下，接触电阻≤20mΩ，绝缘电阻≥100MΩ （4）寿命:插头插座可重复插拔次数≥750次，卡接簧片可重复次数≥200次 |
| 11 | 服务器 | ★（1）CPU：CPU数量≥2，单颗核心数量≥10，主频≥2.2 GHz ★（2）内存：≥64G DDR4 内存 ★（3）存储：≥4块600G 2.5寸10K转12Gb/SAS硬盘； （4）网络：≥2×1G RJ45网卡+2×10G光纤网卡（含光模块） （5）HBA: ≥1块SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 ★（6）电源：550W 1+1冗余电源 ★（7）每台服务器，三年原厂质保提供针对该项目的原厂授权书及售后服务承诺函。存储介质医院保留 |
| 12 | 防雷接地设备 | 机房装修中包含 |
| 13 | 精密空调 | ★（1）基站式精密空调 （2）总冷量：≥12kw （3）显冷量：≥11kw （3）风量：≥3100m³/h （4）加湿量：2kg/h |
| 14 | 交直流配电柜 | 机房装修中包含 |
| 15 | 弱电改造和配套建设 | ★根据现有建设情况，符合《总体方案》、《建设规范》相关要求，达到建设标准 |
| 16 | 60 KVA UPS主机 | ★（1）UPS主机额定容量：≥60KVA ★（2）额定输入电压380VAC (3L+N) ★（3）额定频率50/60Hz （4）输入电压范围207～476Vac（L-L） （5）输入频率范围40Hz～70Hz （6）输入功率因数>0.99 （7）★额定输出电压380VAC (3L+N) 额定输出频率50/60Hz ★（8）输出功率因数：1 ★（9）电压精度±1.0% （10）输出总谐波失真（THDu）≤2% （100%线性负载） 100%<负载≤110%时, 60min后转旁路；110%<负载≤125%时,10min后转旁路输出；125%<负载≤150%,30s后转旁路输出 整机效率：≥94.5%（交流模式） 通信接口标准:RS232 RS485干接点 工作温度0 ～ 40 ℃ |
| 17 | 电池组 | ★（1）12V100Ah铅酸蓄电池 ★（2）电池负载要求： 要求后备时长≥2小时，蓄电池设计寿命须大于10年 （3）蓄电池产品须通过泰尔认证，提供泰尔认证证书 蓄电池产品须通过8，9烈度抗震性能检测，提供权威机构提供的测试合格证书 （4）蓄电池安装于微模块外部，配置电池柜 ★（5）应采用国内国际一线品牌，国际品牌相当于：维谛（原艾默生），APC，施耐德；国内品牌相当于：华为，科士达，科华。以上品牌并非招标人指定品牌，供应商所供产品可参考上述品牌性能参数提供，能满足或优于采购需求即可。 |
| 18 | 电池柜 | （1）配套电池柜，含电池连接线，直流扩展线； （2）配套电池开关：≥160A/3P，≥2个 |
| 19 | 安装辅材 | （1）配套安装辅材 （2）UPS至电池开关箱线缆正、负、零各1条直流扩展线 （3）按UPS距电池开关柜距离≤10米，电池开关柜距离电池组≤1米核算 |
| 20 | 信息点建设 | （1）超六类单孔面板 （2）链路长度：按单点链路60米计算传输长度，超六类屏蔽网线 （3）管路：高强度阻燃PVC，外径≥25mm，壁厚≥2.0mm |
| 21 | **网络安全监察系统 | 1项 |
| 22 | 机房装修—吊顶 | 机房装修中包含 |
| 23 | 机房装修—墙面 | 机房装修中包含 |
| 24 | 机房装修—静电地板 | 机房装修中包含 |
| 25 | 机房装修 | （1）机房装修设计应充分考虑室内环境的美观、和谐、环保，并能体现装修主体的特色并与之协调。 ★（2）机房装修设计应完全符合国家及地方有关消防标准及其他相关要求 （3）机房内照明应包含;应急照明和疏散指示三种类型的照明 应急照明：根据机房设计规范安装应急照明系统，应急照明系统照度不低于50lux。本项目备用照明灯平时作为普通照明使用，紧急状况下，自动达到备用照明状态，它作为市电停电及紧急事故情况时，工作人员安全下电和安全撤离使用 （4）整个机房区域采用优质全钢防静电地板，机房面积约24m²，机房工程包含的所有设计、供货及施工等由投标方负责。投标方应根据投标方案送风模式的需要提出静电地板的高度要求，并负责材料的供货及施工。在抗静电活动地板与墙面交界处，需精确切割下料,切割边需封胶处理后安装。机房内防静电地板需做等电位连接,机房超重设备（如微模块内空调、UPS、电池柜）摆放位置需要制作承重散力架 ★（5）本次装修应对现场墙面及吊顶，隔断等按照用户要求进行翻新安装。 ★（6）机房有防雷、接地设施 (7)机房有交直流配电柜 |
| 五、项目集成 |
| 1 | 项目集成 | ★（1）集成服务商要求：供应商须在中华人民共和国合法注册、具有独立企业法人资格，有效的营业执照，法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证原件；供应商须具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；具备ITSS信息技术服务标准符合性证书三级及以上资质；供应商需具有涉密信息系统集成乙级资质；投标人具备质量管理体系认证证书ISO9001；供应商拟派项目经理需具备信息技术类高级职称（通信与广电工程）或机电工程专业二级及以上注册建造师及有效的安全生产考核合格证；供应商未列入未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体；本次招标不接受联合体投标。 ★（2）集成内容：按照《****设施建设标准建设规范》，结合后勤基础和实际需求，完善“三室一库”配套设施建设，按照标准为“三室一库”配齐相关实施设备。 ★（3）建设内容：①指挥控制系统：基础网络、指挥信息系统、安防监控系统、会议系统及音视频调度系统；②动力环境监控：温湿度传感器、烟感报警器、漏水检测器、漏水感应线、集中管理主控模块主机、动环智能运维管理系统、智能配电监测接口、UPS监控接口、精密空调监控接口、温湿度监测接口、漏水报警监测接口、消防报警监测接口、红外入侵检测接口、视频系统管理接口、北向SNMP协议接口、磁力锁和开关锁、门禁一体机、弱电改造和配套建设、消防系统 ③显示控制：液晶拼接屏、视频拼接处理器、65寸液晶大屏（4K）、LED条屏；④信息网络控制室：UTM安全网关、主机综合防护系统、主机防病毒系统、漏洞扫描、视频会议MCU（32路）、笔记本电脑、机柜、台式电脑、POE交换机、网络配线架（超六类）、服务器、防雷接地设备、精密空调、交直流配电柜、弱电改造和配套建设、60 KVA UPS主机、电池组、电池柜、安装辅材、信息点建设、**网络安全监察系统、机房装修—吊顶、机房装修—墙面、机房装修—静电地板 ★（4）集成服务进度：合同签订后天 120 内完成项目集成服务和项目验收。 ★（5）集成服务过程的责任界定和分工说明 本项目中标单位作为本项目的总集成商，除一般意义的供应设备外，还包括（但不限于）以下工作：提供2名本科以上学历的工程师，进行项目的整体实施；本次项目建设不会给院内的正常业务带来影响；负责项目评审、验收、培训、咨询以及运维过程中产生的费用。 ★（6）集成服务的最后提交件要求、验收标准 本项目集成服务最终实现日常***和应急保障指挥控制功能，按照本项目的各类应用系统和硬件设备进行集成。项目验收：①本项目实行分段验收基础上的总体验收；②本项目达到阶段性规定使用目标后，中标方先进行内部自测。自测合格后，交付我院签字确认，组织项目初验，初验合格后开始进入试运行阶段。试运行满15个日历日后，中标方可向我院提出该标段验收要求，并同时提交验收所需的相应文档。我院原则上在签收通知和相应备文档后的10个工作日内同中标方共同组织人员进行现场测试，并组织终验会议，如遇疫情等不可抗力因素，可酌情安排；③本项目总体验收合格，签署项目验收报告或系统验收报告，履行相应的工程结算及付款义务。如相应工程或系统验收不合格，中标方负责无偿更改，直到通过我院的验收，并负责由此产生的后果及赔偿责任。投资方及我院不得无故拖延相应工程或系统验收；④本项目全部建设完成，且各分段验收及总体验收全部合格后，共同签署交付证明，正式交付给我院；⑤项目的整体实施验收交付使用后，中标方将各个阶段产生的全面、规范的成果和文档资料装订成册交付给我院。 ★（7）公司投入集成服务的人员数量、质量、经验等方面的要求 我院与中标方签订合同后，要求中标单位组织至少3人的项目团队在我院提供的场所进行施工，直至设备配置到位，实施完成。①我院与中标方签订合同后，中标单位要立即介入本项目有关的设计与实施，要求公司能提供及时的设计指导和设计方案，需要现场解决的问题要求接到通知的次日到达现场。项目主要技术人员要求具有参与信息化项目设计与建设的成功案例经验；②在项目建设阶段，中标单位应指定专门的项目经理负责项目实施，安排有经验的工程技术人员到现场进行项目施工。项目经理的资质符合国家相关法律法规的要求，具有参与相关信息化项目设计与建设的成功案例经验。项目经理人选的确定须经我院确认，一经确定，除我院要求或同意外，中标单位在整个项目实施过程中不得更换；③中标单位必须与我院签订保密协议，要严格遵守国家和我院相关安全管理制度和规定，制定出严密的实施方案和工作计划，双方按照方案与计划严格保障项目的实施。 ★（8）培训要求：为保证后续整体设备及业务正常、稳定、可靠、安全地运行，中标单位需针对本系统制定出培训方案并进行相应的培训。①中标方必须提供系统日常应用操作和日常维护的现场培训。培训应贯穿于整个项目的实施过程，包括从项目准备、项目运行的全过程，达到使我院相关人员掌握有关设备的使用、维护和管理方法，能独立进行管理、故障处理、日常测试和维护等工作的目的。操作和日常维护的培训必须在西安市本地举行。②中标方必须提供本项目建设、管理、维护等要求的高级技术培训服务，中标方负责培训工作的人员不得少于2人。③中标方对所有培训项目提供上课环境、实验环境、课程资料等相关物品，并承担全部费用。除培训外，应提供不定期的系统应用技术培训服务，提供该设备的后续应用资料。 |
| 售后服务要求 |
| 1 | ★质保期 | 所有产品质保三年，提供投标产品生产厂家售后服务承诺函 |
| 2 | ★备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | ★维修站 | 西安有维修站,提供房产证明或房屋租赁证明 |
| 4 | ★收费标准 | 提供终身售后服务，质保期外配件及维修价格不得高于投标人对外市场价格的80% |
| 5 | ★培训支持 | 按照招标人要求提供培训 |
| 6 | ★维修响应 | 售后服务期内投标方负责保障软硬件系统7×24小时正常运行，服务期内出现紧急故障情况，公司应在收到服务请求后30分钟内响应，必要时2个小时内到现场，4个小时内解决问题，不能修复的，提供备品配件等，以保证系统正常使用 |
| 7 | ★工期 | 合同签订后30天内到货，90天内交付。 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。一般技术指标参数不作标记。投标人须提供所有技术参数的支持资料，包括但不限于生产商公开发布的资料（含生产商出具的产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等）。并在技术参数偏离表注明支持材料在标书中的页码并显著标记，凡未提供有效证明文件的响应不予认可。