| 项目编号 | 2022-JK15-W1174 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 高通量数据存储分析系统 |
| 数量 | 1套 | (国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 150.00万元 |
| 设备功能要求 |
| 高通量数据的存储、分析。微生物高通量测序数据相关分析，微生物扩增子和宏基因组分析，细菌、真菌、病毒等病原微生物的鉴定，基因组序列的组装、拼接和分析等；全基因组数据分析、外显子数据分析、转录组数据分析等。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量 |
| 1 | 分析服务器 | 3 |
| 2 | 分析加速卡 | 2 |
| 3 | 数据存储阵列 | 1 |
| 4 | 计算管理工作站 | 1 |
| 5 | 交换机 | 2 |
| 6 | 服务器机柜 | 1 |
| 7 | 数据分析管理软件 | 1 |
| 8 | 集群管理软件 | 1 |
| 9 | UPS电源 | 1 |
| 10 | 立式空调 | 2 |
| 11 | 除湿器 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 分析软件 |  |
| 1.1 | 软件系统 | 配置生物信息软件管理系统； |
| 1.2 | ★操作界面 | 图形化操作界面，无需命令行输入； |
| 1.3 | ★一体化 | 从下机数据到结果报告仅需一键式操作，无需专业生物信息学知识； |
| 1.4 | ＃报告输出 | 可视化的报告输出，输出格式包括Excel、Word、PDF等； |
| 1.5 | 软件安装 | 软件内嵌于服务器； |
| 1.6 | 联网 | 服务器可联网（局域网或互联网）控制，远程操作； |
| 1.7 | ★微生物分析流程 | 配备16S分析流程、宏基因组分析流程，下机数据一键式输入到可视化报告；可进行宏基因组和扩增子分析，微生物多样性和丰度分析，基因组拼接，功能分析，种群分析; |
| 1.8 | ＃微生物数据库 | 标配微生物数据库，数据库可扩展，用户可自行添加或删除数据； |
| 1.9 | 工作组 | 软件具有工作组功能，在工作组环境中，可以访问属于工作组的所有运行、分析及存储空间使用情况； |
| 1.10 | ★软件可扩展性 | 软件具备可扩展性，可根据需求定制； |
| 1.11 | 质控 | 软件具备数据分析质量控制、样本拆分流程； |
| 1.12 | ＃变异检测 | 可进行SNVs、MNVs、InDels、Structural Variants、CNVs分析； |
| 1.13 | ★高通量数据分析 | 支持基因组数据分析、转录组分析、DNA/RNA panel分析，QC质控、chip-seq分析；， |
| 1.14 | 命令行操作 | 软件具备命令行选项：本地提供命令行界面，能通过基于简单易学的Linux 的命令行界面（CLI）进行单命令启动或用于高级命令行； |
| 2 | 服务器 |  |
| 2.1 | ★处理器 | 三台分析服务器合计配置≥12颗英特尔至强铂金8168处理器；单颗处理器配置不低于24核48线程33M高速缓存，主频不低于2.7GHz；三台分析服务器共288核576线程2.7 GHz主频以上处理器； |
| 2.2 | ★内存 | 单台分析服务器配置≥384G DDR4 不低于3200Mhz内存，三台分析服务器共不低于 1152GB TruDDR4 3200Mhz内存，最大支持≥15TB内存扩展； |
| 2.3 | 硬盘 | 单台分析服务器配置≥4块不低于960GB 2.5寸 企业级热插拔SSD硬盘，；三台分析服务器共 5760GB ；最大支持≥32 个 2.5 英寸 HDD/SSD 和多达 4 个直连 NVMe 驱动器扩展本地容量； |
| 2.4 | ★阵列卡 | 每台服务器配置磁盘SAS RAID控制器，速率≥12Gb，支持 RAID 级别 0、1、5、10 和 50，缓存≥2GB； |
| 2.5 | 光纤卡 | 单台分析服务器配置≥双端口HBA+双端口 10Gb 光纤通道含模块； |
| 2.6 | ★GPU支持 | 单台服务器最大可支持4块双宽或8块单宽GPU加速卡； |
| 2.7 | I/O扩展 | 单台服务器最大支持≥8个PCIe 3.0插槽，配置前置USB口用以连接手机管理服务器（可提供移动应用中的与操作面板类似的功能），配置≥2个后置USB 3.0接口； |
| 2.8 | 分析加速卡 | 配置不低于2块NVIDIA TESLA A100-40G /CUDA 1410 /接口PCIE |
| 3 | 数据存储 |  |
| 3.1 | 品牌 | 为保证兼容性，要求与分析服务器同一品牌； |
| 3.2 | ★体系架构 | 双控Active-Active架构，采用SAN统一集成的控制器架构，统一管理；具备FC SAN 和IP SAN融合组网能力； |
| 3.3 | 本次配置 | 双控制器，互为冗余提供故障切换功能，避免单点故障每控制器包含≥16GB 电池后备高速缓存，双控制器≥32GB缓存，每控制器包含≥4个16Gb FC接口，双控制器≥8个16Gb FC接口，并提供12Gb的扩展接口，控制器可同时兼容FC和ISCSI协议，并提供≥4个接口，通过闪存保护永久性数据，提供高速缓存保护； |
| 3.4 | 双控制器配置 | ≥8个16Gb FC接口，每控制器，不少于一个专用远程管理网口，不少于一个串口； |
| 3.5 | 支持的RAID 级别 | 0、1、10、5、6, Distributed RAID，支持不少于1024个虚拟卷ADAPT； |
| 3.6 | ★硬盘 | ≥1000TB,不低于84块12TB SAS 7.2K 存储专用硬盘；最高支持336块SAS硬盘扩展；阵列和扩展存储模块型号都支持多种 SSD、15K、10K 和 NL-SAS 驱动器；支持不同尺寸的硬盘：2.5寸、3.5寸；支持不同容量的硬盘：支持同一盘柜内SSD、SAS硬盘混插，支持不同尺寸硬盘混插；单块硬盘最大支持12TB，总容量不少于4PB.； |
| 3.7 | 数据管理 | 支持HTML5 GUI、CLI、REST 界面管理；配置多路径软件，提供服务器与存储阵列之间冗余数据路径的故障转移管理；支持制作数据的时间点快照以用于备份和其他操作。每个系统总共1024个快照。支持基于IP远程管理，基于WEB图形界面方式；提供软件管理包括 自动分层，精简配置，SSD读缓存，远程复制，卷拷贝及Vcenter/SRM 集成等功能；支持IP及光纤远程复制功能：可以实现异步镜像；支持基于快照技术的远程异步复制功能；支持Distributed RAID 可同时加入高于12块硬盘并实现高速硬盘重建。支持Vmware VAAI；支持4TB SSD读缓存；支持服务器Cluster集群功能；支持硬件故障检测,诊断功能； |
| 3.8 | 电源 | 配置热插拔1+1冗余双电源模块； |
| 4 | 交换机 | 全万兆三层交换机支持24个1G/10G BASE-X SFP Plus端口,支持1个Slot,，交换容量:2.56Tbps/23.04Tbps 包转发率:480Mpps，有1个扩展插槽，可扩8端口万兆SFP+光接口板卡，2端口40GE QSFP+光接口板卡，支持10GE/40GE端口聚合(含10个万兆模块)； |
| 5 | 管理工作站 |  |
| 5.1 | 处理器 | 英特尔 第九代智能英特尔 酷睿 I5-9500； |
| 5.2 | 内存 | ≥8GB TruDDR4 2666Mhz内存，最大支持≥4条扩展插槽，最大支持≥64B内存扩展； |
| 5.3 | 硬盘 | ≥1块1TB 3.5寸 7200 RPM硬盘，最大支持≥3 个 3.5 英寸 HDD/SSD 和1个直连 NVMe 驱动器扩展； |
| 5.4 | 芯片组 | Intel 芯片组C246； |
| 5.5 | 显卡 | 英特尔® 超核芯显卡 630； |
| 5.6 | 显示器 | 与主机同品牌≥27英寸（4K）高清液晶显示器； |
| 6 | 服务器机柜 | 定制机柜 |
| 6.1 | 体积 | 满足3.2分析服务器、3.3数据存储阵列安装要求且体积不大于2000mm（高度）*600mm（宽度）*1200mm（深度）； |
| 6.2 | 材质 | 主体采用承载能力强、耐腐蚀、易导电的优质型材为主体结构，优质冷轧钢板（主体2.0mm厚、架构2.0mm厚、防尘1.5mm厚），最高载重1000KG； |
| 6.3 | 柜门 | 冷轧钢网孔门，前门单开，后门双开； |
| 6.4 | 托盘 | 2块固定托盘，1套滑动托盘； |
| 6.5 | 风扇 | 带有高级散热风扇4个； |
| 7 | 集群管理软件 | 支持多个服务器统一管理；支持多服务器任务调度；支持存储分布式统一管理；支持GPU，CPU统一管理和调度；支持容器调度； |
| 8 | UPS电源 | 额定容量不低于6000W主流品牌UPS电源； |
| 9 | 空调 | 匹数不低于三匹的主流品牌立式空调两台； |
| 10 | 除湿器 | 额定除湿量≥50L/天，水箱≥8L； |