| 项目编号 |  |  | 2022-JK15-W1256 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 |  |  | 机房专用空调 |  |  |  |
| 数量 |  |  | 2台 |  | R国产 R进口 |  |
| 最高投标限价 |  |  | 30.00万元 |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |
| 需提供7*24小时不间断服务，保障数据机房温度、湿度可靠、稳定。产品成熟，技术领先，售后服务良好，在国内应有同型号产品的成熟使用案例。 |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 描 述 |  |  |  | 数量 |
| 1 |  | 专用空调 |  |  |  | 2台 |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 空调类型 |  |  | 上送风 风冷精密空调。 |  |  |
| 1.1 | 制冷量 |  |  | ★ 单台总冷量: ≥25kW。 |  |  |
| 1.2 | 风量 |  |  | 标准风量(m3/h): ≥9000m³/h。 |  |  |
| 1.3 | 压缩机 |  |  | ＃ 压缩机形式: 高效节能，压缩机应采用涡旋压缩技术，具有较高的能效比，推荐采用谷轮COPELAND涡旋压缩机。 |  |  |
| 1.4 | 电加热 |  |  | 功率(kW): ≥6kW。 |  |  |
| 1.5 | 加湿器 |  |  | 加湿量: ≥4.5kg/h。 |  |  |
| 2 | 电气性能 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 运行电压 |  |  | 范围: 380V +15%-10%。 |  |  |
| 2.2 | 运行频率 |  |  | 范围: 50±2Hz。 |  |  |
| 2.3 | 其他电气功能 |  |  | 1.具有断电/来电自启动功能； 2.具有相序保护功能； 3.具有过欠压保护功能。 |  |  |
| 3 | 温度、湿度控制 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 温度控制范围 |  |  | ＃ 18℃  35℃。 |  |  |
| 3.2 | 温度控制精度 |  |  | ＃ ±1℃。 |  |  |
| 3.3 | 湿度控制范围 |  |  | ＃ 20%~80%RH。 |  |  |
| 3.4 | 湿度控制精度 |  |  | ＃ ±5%RH。 |  |  |
| 4 | 蒸发器 |  |  | ＃ 1.机组需采用高效大面积V型蒸发器，全正面维护； ＃ 2.具备精确除湿功能，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量； 3.具有可靠的热力膨胀阀； ＃ 4.室外风机应可根据室外温度无级调速。 |  |  |
| 5 | 室外机 |  |  | ＃ 1.机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件； ＃ 2.风冷型室外机组应采用风扇调速装置，可根据冷凝压力的高低无级调节风机的转速，以保证系统冷凝压力的稳定； 3.风冷冷凝器可水平或垂直安装； 4.风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器具有防水性能； 5.冷凝器出厂时应保压，管路端口配有防止异物进入的措施。 |  |  |
| 6 | 空调监控 |  |  | ＃ 机房专用空调机组具有现场监控及远程监控能力。 |  |  |
| 6.1 | 三遥性能 |  |  | ＃ 1.遥测:回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等； ＃ 2.遥信:开/关机，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等。 ＃ 3.遥控:空调开/关机。 |  |  |
| 6.2 | 通信接口 |  |  | ＃ 1.配置RS485通讯卡和通讯接口，具有良好电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)； ＃ 2.通信协议采用信息产业部标准，协议格式须符合电网交1999(625)号文《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通讯协议》； ＃ 3.免费提供通讯协议接口。 |  |  |
| 6.3 | 运行参数设置 |  |  | 设备具有判断功能，对于超常规参数设置（错误命令），实现自动拒绝。 |  |  |
| 6.4 | 准确度 |  |  | ＃ 1.对三遥量:开关量和控制操作准确度达到100%；模拟量精确度应达到:交流电量误差 ≤2%； ＃ 2.非电量误差 ≤5%； ＃ 3.显示面板或表头显示值与从通信接口读出三遥量值一致。 |  |  |
| 7 | 控制系统 |  |  | ★ 1.机房专用空调的控制系统:每台机组均应具有微处理控制器，均可作为主机实现群控； 2.应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术； 3.机组采用LCD大屏幕多行中文显示器，能显示温湿度曲线，显示机组内各组件的运行状态，具有大容量的故障报警记录储存的功能，可提供存储历史告警信息的数量为200条； ★ 4.机组具有过压、欠压报警及故障诊断，告警记录功能，自动保护、恢复、重启动功能； 5.控制系统应具有多级密码保护功能； 6.风机风速的调节:通过机组配置的传感器实现对风机转速的自动调节； ＃ 7.机组控制器具有多台机组备份联动或多台机组的控制功能，可实现:（1）备份:备份自动切换，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调可靠性，（2）轮巡:定时切换备份机组，（3）层叠:根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量，达到节能的目的，（4）避免竞争运行:避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态（制冷/加热、加湿/除湿），达到节能的目的。提供可以控制的机组数量，不小于32台； 8.机组标配漏水告警器，探测到漏水时，机组应声光报警，并自动关闭加湿上水系统； ＃ 9.空调有低负载启动特性:空调启动时能自动顺序延时启动，减小空调启动对电网造成的冲击。 |  |  |
| 8 | 管道和阀门 |  |  | 1.精密空调配置专用膨胀阀，保证运行高效稳定； 2.空调机组的制冷剂管路、电源线、排水管、注水管等可兼容上下安装，保证安装方便可靠。 |  |  |
| 9 | 空调性能 |  |  | ★ 1.应解决机房的高显热量负荷，显热比 ≥0.9。机组制冷量可随室内工况变化自动调节； ★ 2.机房精密空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时； ★ 3.应提供权威第三方检测报告，包括冷量、能效比、显热比等相关数据，机组能效比≥3.0，AEER≥3.5； ★ 4.机房精密空调的加湿性能:应采用高效加湿器,要求加湿速度快，确保高效性。选用加湿器需可以在应用场地现场进行清理，支持反复应用； ★ 5.每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行； ★ 6.需配漏水告警器，探测到漏水时，机组应声光报警，并自动关闭加湿上水系统。 |  |  |
| 10 | 产品要求 |  |  | ＃1.空调机组具备不低于8级抗震能力，并提供相应抗震测试报告； ★2.空调机组性能需要通过第三方测试，并提供标准测试报告。 |  |  |
| 11 | 施工要求 |  |  | 1.包含所需全部辅材； 2.需在机房室外平台制作室外机固定底座，底座不能破坏屋面防水层，空调室内外机安装施工需严格按照相关规范标准实施，铜管需在桥架内敷设，并且管道敷设不得对大楼现有装饰造成损坏或影响。 |  |  |
| 12 | 投标方资质要求 |  |  | 1.投标方具有建筑机电安装工程专业二级或以上资质； 2.投标人拟派项目经理需具有机电工程专业二级或以上建造师证； ＃3.投标人拟派本项目技术人员需具有精密空调原厂认证培训证书。 |  |  |
| 13 | 空调生产厂家资质要求 |  |  | ＃1.空调生产制造商须通过ISO9001系列质量体系认证、ISO45001环境体系认证、OHSAS18001职业健康及安全认证、ISO27001信息安全体系认证、ISO50001能源管理体系认证，并提供相应的证书资料； ＃2.投标空调机组需具有节能认证证书，并提供相应的证书资料； ＃3.空调生产制造商须具有“中国合格评定国家认可委员会”颁发的实验室CNAS认证证书。 |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。一般技术指标参数不作标记。投标人须提供所有技术参数的支持资料，包括但不限于生产商公开发布的资料（含生产商出具的产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等）。并在技术参数偏离表注明支持材料在标书中的页码并显著标记，凡未提供有效证明文件的响应不予认可。