技术参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | | 2022-JKMKQY-W1012-14 | | | |
| 设备名称 | | 分体式净化空调机组 | | | |
| 设备数量 | | 1 | | □进口 ■国产 | |
| 最高投标限价 | | 18万人民币 | | | |
| **设备功能要求** | | | | | |
| 分体式屋顶机与其搭配的组合式空调机组是一种自带冷热源、风冷却的大中型空调设备，其制冷、加热、加湿、送风、空气净化、电气控制等融为一体的空调机组。 | | | | | |
| **软硬件配置清单** | | | | | |
| 序号 | 描述 | | | | 数量 |
| 1 | 分体式屋顶空调机组（室外机，含安装） | | | | 1 |
| 2 | 组合式空调机组（室内机，含安装） | | | | 1 |
| **技术参数要求** | | | | | |
| 序号 | 指标名称 | | 技术参数 | | |
| 1 | 分体式屋顶空调机组 | | ★制冷量：≥75KW  ★制热量：≥78KW  **＃**功率：≥21.5kw  冷媒：R410A  铜管：2\*28/16  单台尺寸：930\*770\*1544  重量：210Kgx2  **＃**噪音：≤65dB（A）  ★含安装（包括控制电箱、电缆、桥架、风管、B1级橡塑保温板、铜管、铜管保温、冷凝水管、水管保温、冷媒、信号线、PVC线管、其它安装辅材），所有安装和安装辅材必须达到科室要求 | | |
| 2 | 组合式空调机组 | | ★制冷量：≥75.0KW  ★制热量：≥78.0KW  电加热：≥15.0kw  **＃**送风量：≥12000m3/h  **＃**新风量: ≥ 3000m3/h  预留电机功率：18.5kw  重量：约470Kg  **＃**噪音：≤65dB（A）  ★功能段：混合段+初中效过滤段+蒸发表冷段+电加热段  ★含安装（包括控制电箱、电缆、桥架、风管、B1级橡塑保温板、铜管、铜管保温、冷凝水管、水管保温、冷媒、信号线、PVC线管、其它安装辅材），所有安装和安装辅材必须达到科室要求 | | |
| **售后服务要求(每一项都是“★”)** | | | | | |
| 1 | 质保期 | | 3年 | | |
| 2 | 备件库 | | 西安有备件库 | | |
| 3 | 维修站 | | 西安有维修站 | | |
| 4 | 收费标准 | | 质保期外维修只收取配件费用，对配件进行报价，并承诺价格为全国最低价(附承诺函) | | |
| 5 | 培训支持 | | 将免费进行全面的现场技术操作培训，直到所有参加的培训人员能独立熟练操作使用机器 | | |
| 6 | 维修响应 | | 2小时响应，4小时到现场，24小时排除故障 | | |
| 7 | 到货时间 | | 合同签订后30天内设备到场 | | |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“**＃**”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“**＃**”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。