技术参数

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2022-JK15-W1432 |
| 货物名称 | 列间空调 |
| 数量 | 2台 | ■国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 人民币36.00万元 |
| **设备功能要求** |
| 风冷列间级精密空调及风冷房间级精密空调针对机房高热负荷、低湿负荷，温湿度精度要求高等特点而设计的机房温湿度调控产品，具有精度高、可靠性好、显热比高、风量大、噪声低、适应性强、结构紧凑、检修方便等特点，广泛适用于微模块数据中心、UPS和电池室等各种机房环境。 |
| **软硬件配置清单** |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 精密空调 | 2 | 台 |
| **技术要求** |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
|  1 | 列间空调室内机 | ★1、制冷量：≥45kW。★2、风量：≥9000m³/h，加湿量≥3kg/h，加热量≥6 kW，EER≥3。★3、室内机尺寸（宽\*深\*高，mm）：600×1200×2000。★4、标配件：加热加湿、电子膨胀阀、EC风机、直流变频压缩机、漏水传感器。＃5、整机具备不低于6KV防雷滤波，提供第三方检测报告＃6、具备冷媒检测功能，能提供冷媒容量预警功能，提供证明材料。＃7、空调应采用节能型的加湿器，并能提供第三方测试报告证明。＃8、压缩机安装无需焊接。 9、产品需满足CE认证，并能提供认证证书证明。＃10、支持制冷量10%-100%无极调节，按需输出冷量，低载情况可稳定运行不需频繁启停，提供泰尔实验室或合肥通用机电检测院的检测报告。＃11、精密空调室内机采用高效工业用直流变频涡旋压缩机，产品符合8-9级抗震要求，提供泰尔实验室测试报告证明。 |
|  2 | 列间空调室外机 | 室外风机驱动应采用变频调速器。室外风机调速范围要求在10%-100%。要求风机最低运行频率不高于5Hz。 |
| 3 | 安装 | ★包安装，达到使用验收标准 |
| **经济要求** |
| 序号 | 指标名称 | 详细要求 |
| 1 | 质保期 | 5年 |
| 2 | 备件库 | 西安当地有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安当地有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修只收取零件费，不收取人工费 |
| 5 | 培训支持 | 提供现场专业化的安装调试及指导 |
| 6 | 维修响应 | 2小时到现场，提供 7×24 小时不间断的技术服务 |
| 7 | 到货时间 | 60天 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“**＃**”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“**＃**”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。