设备技术参数会审表

| 设备名称 | 水处理系统 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 20.00万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 采购计划批次 |  |
| 经费来源 | 科研经费 |
| 是否必须 进口 | □是 ☑否 | 是否免税 （进口设备填写） | □是 □否 |
| 设备功能要求 |
| 用于医院消毒供应室用水（可与各类清洗设备、高压灭菌设备配套使用）、药剂室制剂、手术室、口腔科、实验室及其他纯水使用科室 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 500L储水罐 | 2个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 工作电源 | 380V 50Hz |
| 2 | 组成 | 设备由预处理系统、反渗透系统、及纯水供水系统组成 |
| ★3 | 产纯水流量 | 双级≥1000L/小时 |
| 4 | 进水压力 | 0.2～0.35Mpa |
| 5 | 产水水质 | 单级电导率≤15us/cm，双级电导率≤5us/cm |
| 6 | 安全装置 | 具有高低压保护、无水保护、压力保护等各种安全装置 |
| 7 | 脱盐率 | 脱盐率≥99% |
| 8 | 自动清洗 | 反渗主机的自动清洗保养功能,具有自动脉冲冲洗功能 |
| 9 | 智能平衡系统 | 智能平衡系统确保设备运行的稳定与安全 |
| ★10 | 零部件 | 进口控制器，知名品牌自动头及精密过滤器 |
| 11 | 在线监测功能 | 多功能监测可实现水质、流量、压力在线显示 |
| 12 | 水质要求 | 完全满足WS310.1-2016《消毒中心管理规范》中对清洗用水水质的要求 |
| 13 | 活性炭过滤器 | 滤料为优质果壳炭，处理量≥2m3/h、阀体为全自动控制阀 |
| 14 | 多介质过滤器要求 | 滤料为石英砂，污染指数（SDI）≤4，处理量≥2m3/h |
| 15 | 控制方式 | 采用继电器控制、按键操作，在线显示电导率等参数 |
| 16 | 高压泵要求 | 泵体材质：不锈钢、流量≥2m³/h、扬程≥100m |
| 17 | 管路系统 | 采用卫生级UPVC管路（含处理间内部管道） |
| 18 | 程序控制 | 全自动运行控制，无需专人看管 |
| ★19 | 软硬件配置清单 | 主机 1台 500L储水罐 2个 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机质保≧3年 |
| 2 | 备件库 | 厂家或供应商西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 厂家或供应商西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期后，耗材、专用配件折扣优惠政策 |
| 5 | 培训支持 | 现场操作培训 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应≤2小时，到场时间≤24小时 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后20天 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。